PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

| Nazwa zadania nadana przez zamawiającego | Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa |
| --- | --- |
| Adresy obiektów budowlanych, których dotyczy opracowanie | Budynki użyteczności publicznej: 1. Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach |
|  | Budynki prywatne: Budynek mieszkalny – Stróżna 147, 38-350 Stróżna Budynek mieszkalny – Stróżna 177, 38-350 Stróżna Budynek mieszkalny – Stróżna 138, 38-350 Stróżna Budynek mieszkalny – Stróżna 45, 38-350 Stróżna Budynek mieszkalny – Jankowa 167, 38-350 Jankowa Budynek mieszkalny – Jankowa 14, 38-350 Jankowa Budynek mieszkalny – Jankowa 176, 38-350 Jankowa Budynek mieszkalny – Jankowa 181, 38-350 Jankowa Budynek mieszkalny – Wilczyska 206, 38-350 Wilczyska Budynek mieszkalny – Wilczyska 262, 38-350 Wilczyska Budynek mieszkalny – Wilczyska 281, 38-350 Wilczyska Budynek mieszkalny – Brzana 208, 38-350 Brzana Budynek mieszkalny – Brzana 262, 38-350 Brzana Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, 38-350 Bobowa Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, 38-350 Bobowa Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82, 38-350 Sędziszowa Budynek mieszkalny – Sędziszowa 71, 38-350 Sędziszowa Budynek mieszkalny – Siedliska 374, 38-350 Siedliska Budynek mieszkalny – Siedliska 313, 38-350 Siedliska Budynek mieszkalny – Siedliska 6, 38-350 Siedliska Budynek mieszkalny – Siedliska 316, 38-350 Siedliska Budynek mieszkalny – Siedliska 26, 38-350 Siedliska |

| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Bobowa, Rynek 21, 38-350 Bobowa |
| --- | --- |

| Autor opracowania |
| --- |
| Imię i nazwisko | Podpis |
| Piotr Szewczyk |  |

| Klasyfikacja robót objętych opracowaniem wg słownika CPV |
| --- |
| Dział | Grupa | Klasa | Kategoria |
| 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa | 09330000-1 - Energia słoneczna | 09331000-8 - Baterie słoneczne |
|  |  |  | 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne |
|  |  |  | 09332000-5 - Instalacje słoneczne |
| 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej | 31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych | 31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe |
|  |  |  | 31211100-9 - Tablice do aparatury elektrycznej |
|  |  |  | 31211200-0 - Skrzynki bezpiecznikowe |
|  |  |  | 31211300-1 - Bezpieczniki |
|  |  |  | 31213000-2 - Urządzenia przesyłowe |
|  |  |  | 31213100-3 - Rozdzielnie |
| 45000000-7 - Roboty budowlane | 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę | 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | 45113000-2 - Roboty na placu budowy |
|  | 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej | 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane | 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji |
|  |  |  | 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych |
|  | 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach | 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne | 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
|  |  |  | 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
|  |  |  | 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  |  |  | 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia |
|  |  |  | 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne |
|  |  |  | 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych |
|  |  |  | 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych |

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach	5

Budynek mieszkalny – Stróżna 147	6

Budynek mieszkalny – Stróżna 177	6

Budynek mieszkalny – Stróżna 138	6

Budynek mieszkalny – Stróżna 45	6

Budynek mieszkalny – Jankowa 167	7

Budynek mieszkalny – Jankowa 14	7

Budynek mieszkalny – Jankowa 176	7

Budynek mieszkalny – Jankowa 181	7

Budynek mieszkalny – Wilczyska 206	8

Budynek mieszkalny – Wilczyska 262	8

Budynek mieszkalny – Wilczyska 281	8

Budynek mieszkalny – Brzana 208	8

Budynek mieszkalny – Brzana 262	9

Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, Bobowa	9

Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, Bobowa	9

Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82	9

Budynek mieszkalny – Sędziszowa 71	9

Budynek mieszkalny – Siedliska 374	10

Budynek mieszkalny – Siedliska 313	10

Budynek mieszkalny – Siedliska 6	10

Budynek mieszkalny – Siedliska 316	10

Budynek mieszkalny – Siedliska 26	11

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót montażowych	11

Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach	11

Budynek mieszkalny – Stróżna 147	12

Budynek mieszkalny – Stróżna 177	13

Budynek mieszkalny – Stróżna 138	15

Budynek mieszkalny – Stróżna 45	16

Budynek mieszkalny – Jankowa 167	17

Budynek mieszkalny – Jankowa 14	18

Budynek mieszkalny – Jankowa 176	20

Budynek mieszkalny – Jankowa 181	21

Budynek mieszkalny – Wilczyska 206	22

Budynek mieszkalny – Wilczyska 262	23

Budynek mieszkalny – Wilczyska 281	25

Budynek mieszkalny – Brzana 208	26

Budynek mieszkalny – Brzana 262	27

Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, Bobowa	29

Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, Bobowa	30

Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82	31

Budynek mieszkalny – Sędziszowa 71	32

Budynek mieszkalny – Siedliska 374	34

Budynek mieszkalny – Siedliska 313	35

Budynek mieszkalny – Siedliska 6	36

Budynek mieszkalny – Siedliska 316	38

Budynek mieszkalny – Siedliska 26	39

1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe	40

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	44

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac montażowo – budowlanych	44

2.2 Wymagania dotyczące architektury	44

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji	44

2.4 Wymagania dotyczące instalacji	45

Panele fotowoltaiczne	45

Inwertery	45

Okablowanie DC	46

Okablowanie AC	46

Ochrona przeciw przepięciowa	47

Ochrona przeciwporażeniowa	47

Ochrona kabli	47

Miejsce przystosowane do montażu licznika energii wyprodukowanej	47

Liczniki energii	47

2.5 Wymagania dotyczące wykończenia	47

2.6 Wymagania dotyczące odbioru robót	47

3. Część informacyjna	48

3.1 Przepisy prawne związane z wykonaniem inwestycji	48

3.2. Lokalizacja miejsc realizacji inwestycji na terenie gminy Bobowa	49

# 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy dotyczy inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach należącego do Gminy Bobowa oraz na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Bobowa w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim.

Głównym założeniem inwestycji jest uruchomienie elektrowni słonecznych zapewniających energię elektryczną wytworzoną ze słońca w takiej ilości, aby zaspokoić potrzeby energetyczne ich właścicieli. Moce instalacji powinny zostać tak dobrane, aby prąd wytworzony przez elektrownie był całkowicie zużyty przez urządzenia zlokalizowane w budynkach. Ewentualna nadwyżka energii powstająca w wyniku przerw w funkcjonowaniu budynków (wakacje, urlopy, wyjazdy mieszkańców) może być oddawana do sieci i rozliczana z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478). Moc elektrowni zlokalizowanej na budynku oczyszczalni to 39,78 kWp. Energia z tej instalacji będzie służyła dla zaspokojenia potrzeb związanych z gospodarowaniem odpadami kanalizacyjnymi. Moc poszczególnych instalacji produkujących energię na potrzeby budynków mieszkalnych będzie wynosiła od 1,56 kWp do 3,12 kWp.

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został przygotowany w oparciu o następujące dokumenty:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) – w zakresie zgodności zawartości programu funkcjonalno – użytkowego z odpowiednimi przepisami krajowymi

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013” – w zakresie metodologii inwentaryzacji budynków, obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych oraz wyceny inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

## 1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach

Budynek trzybryłowy murowany parterowy zlokalizowany na działkach nr 816/2, 817/2 i 818/2. Powierzchnia budynku ok. 500 m2. Bryły budynku stykają się ze sobą tworząc podłużny dach z trzema zróżnicowanymi poziomami. Na każdej bryle znajduje się dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnego-wschodu i południowego-zachodu. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Południowo-wschodnia połać dachowa najniższego poziomu jest zacieniana przez dwa kominy oczyszczalni oraz małą lukarnę w kształcie rombu znajdującą się nad wejściem do biura. Drugi i trzeci poziom dachu są pozbawione elementów zacieniających, ale ulegają zacienieniu przez silos stykający się z południowo-wschodnią ścianą, znacznie wyższy od budynku. Powierzchnia dachu oczyszczalni wolna od długotrwałego cienia wynosi ok. 300 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 147

Budynek murowany parterowy z przyziemiem użytkowym i z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu zlokalizowany na działce nr 712/1. Powierzchnia budynku ok. 100 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północnego-wschodu i południowego-zachodu. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na linii kalenicy. Południowo-zachodnia połać dachu posiada ok. 20 m2 wolnej przestrzeni umożliwiającej zamontowanie fotoogniw. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

W odległości ok. 5 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 177

Budynek murowany dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem zagospodarowanym w formie strychu, zlokalizowany na działce nr 735/4. Powierzchnia budynku ok. 200 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na zachodniej połaci dachowej. Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 138

Budynek dwubryłowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu, zlokalizowany na działce nr 611/1. Powierzchnia budynku wynosi ok. 100 m2. Pierwsza bryła domu posiada dach kopertowy pokryty blachą z ekspozycją na cztery strony świata. Druga bryła budynku posiada dach jednospadowy kryty blachą z ekspozycją w kierunku zachodnim. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na północnej połaci dachowej głównej bryły budynku. Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 45

Budynek murowany parterowy podpiwniczony z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 373/3. Powierzchnia budynku ok. 200 m2. Dach nieregularny pokryty blachodachówką z ekspozycją we wszystkie strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Południowa ekspozycja dachu posiada elementy zacieniające w postaci lukarn oraz kominów. Wolna powierzchnia na południowej połaci dachowej wynosi około 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownie słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 167

Budynek murowany dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem zagospodarowanym w formie strychu, zlokalizowany na działce nr 675/3. Powierzchnia budynku 137 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na północnej połaci dachowej. Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 14

Budynek murowany dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem zagospodarowanym w formie strychu, zlokalizowany na działce nr 652/3. Powierzchnia budynku 124 m2. Dach dwuspadowy z ekspozycją w kierunku północnego-zachodu i południowego-wschodu. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na południowo-wschodniej połaci dachowej. Wolna od cienia przestrzeń na dachu budynku od strony południowo-wschodniej wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W odległości ok. 7 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 176

Budynek murowany parterowy z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 664/4. Powierzchnia budynku ok. 250 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północnego-wschodu i południowego-zachodu. Na większej części południowo-zachodniej części dachu  znajduje się prostokątna lukarna z oknami strychowymi zabierającymi ok. 5 m2 powierzchni dachu. Z południowo-zachodnią połacią dachu styka się również jednospadowe zadaszenie tarasu. Jest ono zacienione przez drzewa stojące przed domem. Komin znajduje się na linii kalenicy. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Wolna od cienia przestrzeń na dachu budynku od strony południowo-zachodniej wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W odległości ok. 7 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 181

Budynek murowany parterowy z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 664/3. Powierzchnia budynku ok. 200 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północnego-wschodu i południowego-zachodu. Na większej części południowo-zachodniej części dachu  znajduje się prostokątna lukarna. Komin znajduje się na linii kalenicy. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Wolna od cienia przestrzeń na dachu budynku od strony południowo-zachodniej wynosi ok. 25 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W odległości ok. 7 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 206

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działce nr 90/2. Powierzchnia budynku 250 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnego-zachodu i południowego-wschodu. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na południowo-wschodniej połaci dachowej. Dodatkowo miejsce na tej połaci zajmują okna strychowe. Wolna od cienia przestrzeń na dachu budynku od strony południowo-wschodniej wynosi ok. 13 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 262

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działce nr 256/3. Powierzchnia budynku ok. 150 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Kominy znajdują się na wschodniej, zachodniej i północnej połaci dachowej. Na południowej połaci dachu znajduje się kwadratowa lukarna.  Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 
13 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 281

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 248/6. Powierzchnia budynku 125,52 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Kominy znajdują się na południowej połaci dachowej. Dodatkowo na południowej połaci dachu znajduje się mała trójkątna lukarna oraz jedno okno strychowe.  Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 16 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Brzana 208

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 314. Powierzchnia budynku 104 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północy i południa. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Dwa kominy znajdują się na linii kalenicy. Na południowej połaci dachu znajduje się mała trójkątna lukarna. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W odległości ok. 5 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Brzana 262

Budynek murowany dwukondygnacyjny podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 326/9. Powierzchnia budynku 270 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na północnej połaci dachowej. Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, Bobowa

Budynek murowany dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 919/4. Powierzchnia budynku 119 m2. Dach kopertowy z jednakową ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na południowej połaci dachowej. Południowa połać dachu posiada nie zacienioną powierzchnię ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, Bobowa

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 755/8. Powierzchnia budynku to ok. 150 m2. Dach kopertowy z ekspozycją na cztery strony świata. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na wschodniej połaci dachowej. Na południowej połaci dachu znajduje się trójkątna lukarna znaczących rozmiarów. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 13 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 514/3. Powierzchnia budynku 80 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnego-zachodu i południowego-wschodu. Na większej części południowo-wschodniej części dachu znajduje się prostokątna lukarna. Komin znajduje się na linii kalenicy. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Wolna od cienia przestrzeń na dachu budynku od strony południowo-wschodniej wynosi ok. 13 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Sędziszowa 71

Budynek dwubryłowy, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 565/5. Powierzchnia budynku to 110 m2. Północna bryła posiada dach kopertowy pokryty blachodachówką, z jednakową ekspozycją względem stron świata. Jest on zacieniony przez dach bryły południowej. Dach bryły południowej dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północy i południa. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Kominy znajdują się na środku dachu kopertowego zarówno nad północną jak i południowa bryłą budynku. Na południowej połaci dachu bryły południowej znajduje się trójkątna lukarna znaczących rozmiarów. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 10 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 374

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 408. Powierzchnia budynku to 153 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnego-wschodu i południowego-zachodu. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Dwa kominy znajdują się na północno-wschodnie połaci dachowej, jeden komin jest ulokowany na południowo-zachodniej części dachu. Około 10 m2 południowo-zachodniej części dachu zajmują 3 okna strychowe. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 313

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym zbudowany w kształcie litery L, zlokalizowany na działce nr 292/3. Powierzchnia budynku to 147 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnym i południowym oraz wschodnim i zachodnim. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Południowa połać dachowa jest po części zacieniona przez dwa kominy oraz trójkątną lukarnę. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 10 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 6

Budynek murowany parterowy z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 373/11. Powierzchnia budynku to ok. 180 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z ekspozycją w kierunku północnym i południowym. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się nieco poniżej linii kalenicy zajmując ok. 4m2 południowej połaci dachu. Znaczną część południowej połaci dachowej zajmuje trójkątna lukarna. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 316

Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 219/2. Powierzchnia budynku to ok. 160 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północno-wschodnim i południowo-zachodnim. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się na linii kalenicy. Wolna przestrzeń na dachu od strony południowo-zachodniej wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

W odległości ok. 8 m na południe od domu znajdują się drzewa, które w przyszłości mogą zacieniać planowaną elektrownię słoneczną. Inwestor powinien we własnym zakresie uporządkować zieleń w celu wyeliminowania strat energii produkowanej przez fotoogniwa.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 26

Budynek murowany dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działce nr 387/3. Powierzchnia budynku to 193 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą z ekspozycją w kierunku północno-wschodnim i południowo-zachodnim. Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Komin znajduje się nieco poniżej linii kalenicy zajmując ok. 4m2 południowo-zachodniej połaci dachu. Dodatkowe ok. 10 m2 południowo-wschodniej części dachu zajmują zamontowane tam trzy panele solarne. Wolna przestrzeń na dachu od strony południa wynosi ok. 20 m2. Wskazane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Na południe od domu, w najbliższej okolicy nie ma żadnych elementów mogących zacieniać planowaną elektrownię słoneczną.

## 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót montażowych

### Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej przez Gminę Bobowa, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku oczyszczalni ścieków wynosi 160 kW.

Korzystając z powyższych urządzeń, oczyszczalnia ścieków zużyła w 2014 roku 
255 714 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku użyteczności publicznej przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 33 800 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez oczyszczalnię ścieków w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby budynku. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez urządzenia trzyfazowe użytkowane w budynku.

Według informacji pochodzących od Gminy Bobowa, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 170 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 153 szt. (razem 39,78 kW) montowane do południowo-wschodniej części dachu budynku oczyszczalni, połączone w odpowiednia ilość stringów celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 250 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 300 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwertery trzyfazowe o mocy 20,0 kW (2 szt.) montowane w budynku obok istniejącej rozdzielni niskiego napięcia.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 300 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwerterów, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 147

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 26,94 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,74 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,8 | Żelazko | 1 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 1,5 |
| Zmywarka | - | Silniki | 10 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 2,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,9 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | - | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 26,94 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3711 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,08 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 900,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 8 szt. (razem 2,08 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 13 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 177

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 15,94 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,164 | Żelazko | 2 |
| Zamrażarka | - | Odkurzacz | 1,5 |
| Pralka | 2 | Silniki | - |
| Zmywarka | - | Hydrofor | 3 |
| Kuchenka elektryczna | - | Czajnik elektryczny | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,9 | Grzejnik elektryczny | 2,2 |
| Piekarnik elektryczny | 3,65 | Suma żarówek | 0,075 |
| Prodiż | - | Inne (telewizor) | 0,1 |
| Okap kuchenny | - | Inne (komputer stacjonarny) | 0,3 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - | Inne (laptop) | 0,06 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 15,94 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4171 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 138

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 31,14 kW. Poszczególne maszyny posiadają następującą moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,34 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) |  |
| Zamrażarka | 0,4 | Żelazko | 1,2 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 1 |
| Zmywarka | 1,2 | Silniki | 10 |
| Kuchenka elektryczna | 0,8 | Hydrofor |  |
| Kuchenka mikrofalowa | 3 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 3 | Grzejnik elektryczny | 1 |
| Prodiż | 3 | Suma żarówek | 1,5 |
| Okap kuchenny | 0,7 | Inne |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 31,14 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 2744 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Stróżna 45

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 9,625 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,6 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 1 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | - |
| Zmywarka | 0,8 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | 1 | Hydrofor | 0,6 |
| Kuchenka mikrofalowa | - | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż |  | Suma żarówek | 0,05 |
| Okap kuchenny | 0,9 | Inne (telewizor) | 0,15 |
|  | - | Inne (radio) | 0,025 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 9,625 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 2932 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 167

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 30,2 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 2,5 |
| Zamrażarka | 2,2 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2,8 | Odkurzacz | 1,6 |
| Zmywarka |  | Silniki | 4 |
| Kuchenka elektryczna | 2,4 | Hydrofor |  |
| Kuchenka mikrofalowa | 2,6 | Czajnik elektryczny | 2,2 |
| Piekarnik elektryczny | 3 | Grzejnik elektryczny |  |
| Prodiż |  | Suma żarówek | 2,5 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 30,2 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3 900 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,60 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 400,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 10 szt. (razem 2,60 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 16 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 14

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 48,05 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1,2 | Żelazko | 1,8 |
| Zamrażarka | 1,45 | Odkurzacz | 1,1 |
| Pralka | 2,1 | Silniki | 7,5 |
| Zmywarka | 2,2 | Hydrofor | - |
| Kuchenka elektryczna | - | Czajnik elektryczny | 1,8 |
| Kuchenka mikrofalowa | - | Grzejnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 4,3 | Suma żarówek | 1,4 |
| Prodiż | - | Inne (telewizor) | 0,8 |
| Okap kuchenny | 1 | Inne (komputer) | 0,2 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 21 | Inne (robot kuchenny) | 0,2 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 48,05 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 417 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowo-wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowo-wschodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 176

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 44,50 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 2,4 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 1,9 |
| Zamrażarka | 3,9 | Żelazko | 1,2 |
| Pralka | 2,2 | Odkurzacz | 7,5 |
| Zmywarka | 2,2 | Silniki | 5 |
| Kuchenka elektryczna | 8,2 | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | - | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 4,4 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 4 |
| Okap kuchenny | 1,6 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 44,5 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 2673 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,34 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 152,8 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 9 szt. (razem 2,34 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 15 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,3 - 2,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Jankowa 181

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 32,60 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 2,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 4,1 | Żelazko | 1,1 |
| Pralka | 5 | Odkurzacz | 1,2 |
| Zmywarka | 4,2 | Silniki | 5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 2,2 | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 3,8 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1 |
| Okap kuchenny | 2,8 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 32,6 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 1 715kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 1,56 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 250,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 6 szt. (razem 1,56 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 25 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 1,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 206

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 18,2 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1,5 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 2 | Żelazko | 1,8 |
| Pralka | 1,8 | Odkurzacz | 1,8 |
| Zmywarka | - | Silniki | 1,5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,2 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,8 | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 2,2 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 2 |
| Okap kuchenny | 0,6 | Inne |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 18,2 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 5104 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,08 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 913,6 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 6 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 8 szt. (razem 2,08 kW) montowane do południowo-wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowo-wschodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 25 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 262

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 17,95 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,1 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,12 | Żelazko | 2,4 |
| Pralka | 0,12 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | 0,79 | Silniki | 1,5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,67 | Grzejnik elektryczny | 2 |
| Prodiż | 0,65 | Suma żarówek | 1,5 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 17,95 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 1454 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 1,56 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 1 250,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 6 szt. (razem 1,56 kW) montowane do południowo-wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowo-wschodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 13 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 1,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Wilczyska 281

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 32,3kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1,5 | Żelazko | 1,9 |
| Zamrażarka | - | Odkurzacz | 2 |
| Pralka | 2 | Silniki | 4 |
| Zmywarka | 1,5 | Hydrofor | - |
| Kuchenka elektryczna | 10 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Kuchenka mikrofalowa | - | Grzejnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Suma żarówek | 1,2 |
| Prodiż | - | Inne (suszarka) | 1,5 |
| Okap kuchenny | 0,3 | Inne (gofrownica) | 1,2 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - | Inne (toster) | 0,7 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 32,3 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 2 452 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,60 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 400,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 10 szt. (razem 2,60 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 16 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Brzana 208

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 22,32 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,8 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 0 |
| Zamrażarka | 1,1 | Żelazko | 1,8 |
| Pralka | 0 | Odkurzacz | 1,8 |
| Zmywarka | 2 | Silniki | 7,7 |
| Kuchenka elektryczna | 0 | Hydrofor |  |
| Kuchenka mikrofalowa | 2 | Czajnik elektryczny |  |
| Piekarnik elektryczny | 0 | Grzejnik elektryczny | 2,2 |
| Prodiż | 0 | Suma żarówek | 1 |
| Okap kuchenny | 0,22 | Inne | 1,7 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 22,32 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 5634 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Brzana 262

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 27,8 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 1,5 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | 2 | Silniki | 7 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 2 |
| Kuchenka mikrofalowa | 2 | Czajnik elektryczny | 1,4 |
| Piekarnik elektryczny | 5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | 1 | Suma żarówek | 0,8 |
| Okap kuchenny | 0,8 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 27,8 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 5 868 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, Bobowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 32,58 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,325 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 4 |
| Zamrażarka | 0,45 | Żelazko | 1,3 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 0,8 |
| Zmywarka | - | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | 8 | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,8 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 7 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | 1,9 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 32,58 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4392 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, Bobowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 14,45 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,6 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,45 | Żelazko | 1,2 |
| Pralka | 0,1 | Odkurzacz | 1 |
| Zmywarka | 1,2 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | 0,9 | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 2 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1,8 |
| Okap kuchenny | 0,7 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 14,45 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3187 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,08 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 900,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 9 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 8 szt. (razem 2,08 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 13 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 18,45 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,6 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 1,5 |
| Zamrażarka | 0,7 | Żelazko | 1,4 |
| Pralka | 0,4 | Odkurzacz | 1,2 |
| Zmywarka | 0,6 | Silniki | 4 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,2 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,2 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 1,2 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 2,4 |
| Okap kuchenny | - | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 18,45 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3 465 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 2,08 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 913,6 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 8 szt. (razem 2,08 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 13 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 13 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 2,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Sędziszowa 71

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 22,60 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,2 | Żelazko | 2 |
| Pralka | 0,2 | Odkurzacz | 1,5 |
| Zmywarka | 0,2 | Silniki | 5 |
| Kuchenka elektryczna | 1,8 | Hydrofor | 3,3 |
| Kuchenka mikrofalowa | 2 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 1,8 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | 1 | Suma żarówek | 1,2 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 22,6 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3 912 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 1,56 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 250,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 6 szt. (razem 1,56 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 10 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 1,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 374

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 12,5 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,05 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 2 |
| Pralka | 1,85 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | 2 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 2 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 0,5 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 12,5 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3 218 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 313

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 18,34 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,06 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 1,4 |
| Zamrażarka | 0,06 | Żelazko | 1,6 |
| Pralka | 1,73 | Odkurzacz | - |
| Zmywarka | 1,2 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | 6 | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2,2 |
| Piekarnik elektryczny | - | Grzejnik elektryczny | 2 |
| Prodiż | 1 | Suma żarówek | - |
| Okap kuchenny | 0,09 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 18,34 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 494 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 1,56 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 250,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 6 szt. (razem 1,56 kW) montowane do południowej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 10 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 1,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 6

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 25,68 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,08 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 2 |
| Zamrażarka | 0,09 | Żelazko | 2 |
| Pralka | 1,9 | Odkurzacz | 1,6 |
| Zmywarka | 1,8 | Silniki | 4 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,2 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,9 | Grzejnik elektryczny | 2 |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 2,5 |
| Okap kuchenny | 0,11 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 25,68 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 16 500 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 316

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 36,7 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,6 | Odkurzacz | 0,7 |
| Zamrażarka | 0,45 | Silniki | 4 |
| Pralka | 2 | Hydrofor | 2 |
| Zmywarka | 1,2 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Kuchenka elektryczna | 7 | Grzejnik elektryczny | 2,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 2 | Suma żarówek | 1,5 |
| Piekarnik elektryczny | 2 | Inne (spawarka) | 1,5 |
| Prodiż | 0,3 | Inne (robot kuchenny) | 1,5 |
| Okap kuchenny | 1,5 | Inne (telewizor) | 0,15 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - | Inne (komputer) | 3 |
| Żelazko | 0,8 |  |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 36,7 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 1352 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 1,56 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
1 250,00 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 6 szt. (razem 1,56 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 10 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 1,5 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

### Budynek mieszkalny – Siedliska 26

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Bobowa przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 18 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) |  |
| Zamrażarka | 2,1 | Żelazko | 2,4 |
| Pralka | 2,5 | Odkurzacz | 0,9 |
| Zmywarka | 2,4 | Silniki | 0,5 |
| Kuchenka elektryczna |  | Hydrofor | 0,4 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,3 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 0,9 | Grzejnik elektryczny |  |
| Prodiż |  | Suma żarówek | 1,2 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 18 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4993 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 3,12 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 
2 670,40 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 5 kW. Podłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej o do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 12 szt. (razem 3,12 kW) montowane do południowo-zachodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 20 m2. Powierzchnia południowo-zachodniej części dachu budynku wolna od cienia (ok. 20 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 3,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej, zamontowane obok istniejącej rozdzielnicy.

## 1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe

Właściwości dotyczące produkcji energii

W niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym ujęto następujace rodzaje instalacji fotowoltaicznych: 39,78 kW na budynku oczyszczalni ścieków w Siedliskach oraz 1,56 kW; 2,08 kW; 2,34 kW; 2,56 kW i 3,12 kW  na poszczególnych budynkach prywatnych.

Elektrownia słoneczna o mocy 39,78 kW eksploatowana na potrzeby oczyszczalni ścieków powinna wyprodukować w ciągu pierwszego roku ok. 36 597,6 kWh energii elektrycznej. Przewidywaną produkcję miesięczną dla instalacji zamontowanej na budynku użyteczności publicznej przedstawiono poniżej (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 1,56 kW zamontowane na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 1 250,00 kWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,08 kW zamontowane na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 1 913,6 kWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,34 kW zamontowana na jednym z budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 1 913,6 kWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,6 kW zamontowana na jednym z budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 2 392,0 kWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,12 kW zamontowana na jednym z budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 2 670,4 kWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Z każdym rokiem produkcja energii powinna być niższa maksymalnie o 1% od roku poprzedniego.

Właściwości obsługi instalacji i odczytywania danych

Wskazane jest, aby poszczególni użytkownicy elektrowni słonecznych mogli na bieżąco kontrolować produkcję energii elektrycznej w instalacjach. Dodatkowo samorząd gminny jako wnioskodawca funduszy unijnych powinien mieć dostęp do informacji o produkcji energii elektrycznej ze względu na konieczność monitorowania rezultatów (ilość wyprodukowanej i zaoszczędzonej energii) i trwałości inwestycji (weryfikacja, czy instalacje fotowoltaiczne rzeczywiście działają).  W tym celu planowane jest użycie inwerterów posiadających możliwość łączenia się z internetem za pomocą sieci WiFi i przesyłania danych o produkcji energii na serwer producenta. Użytkownicy po zalogowaniu na portal producenta powinni mieć dostęp do danych pozyskanych ze swoich instalacji fotowoltaicznych.

# 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac montażowo – budowlanych

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane. Wykonawca powinien zobowiązać się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego warunkami i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy:

- wyłączne stosowanie do robót montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

- koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym i specyfikacją techniczną,

- wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prób oraz rozruchów,

- udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych.

Transport materiałów na plac montażu Wykonawca powinien zapewnić na własny koszt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) o odnawialnych źródłach energii budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia, tj. certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych lub  zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E.

## 2.2 Wymagania dotyczące architektury

Instalacje fotowoltaiczne powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie psuły układu architektonicznego i estetyki budynków oraz aby nie zaburzały krajobrazu otoczenia.

## 2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych powinny zostać wykonane z aluminium anodowanego, zaś elementy łączne ze stali nierdzewnej A2 wg norm:

- DIN 933 – 912 ,

- ISO 4017 – 4762.

Przewiduje się wytrzymałość:

- profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm w zakresie minimum 6 kN – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr odpowiednim wynikiem badań,

- na wyrwanie mocowania z profilu solarnego w zakresie minimum 14 kN – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr odpowiednim wynikiem badań.

Profile solarne powinny być wykonane z materiału spełniającego normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta.

## 2.4 Wymagania dotyczące instalacji

### Panele fotowoltaiczne

- wykonane w technologii polikrystalicznej,

- sprawność większa niż 16%

- moc zalecana pojedynczego panelu 260W, nie mniejsza niż 250 W

- szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkła – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z normą PN-EN 12150-1:2002

- rama anodowana (zalecany kolor czarny), minimum 50 mm grubości z przestrzenią zamkniętą o własnościach mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 755-2

- odporność na rozerwanie ramy >1 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem

- wytrzymałość na obciążenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

- ilość diod bocznikujących – minimum 4

- gwarancja mocy nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach

- zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80% – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- Relative Thermal Index folii spodniej nie mniej niż 105 st. C – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- certyfikat IEC 61215 i ICE 61730

- współczynnik temperaturowy NOCT: 46° C Voc<-0,34% ISC +0,07%

- ciągłe szyny przednie i tylne, 3 sztuki z każdej strony

- masa max 19 kg

Wykonawca powinien przedstawić w dokumentacji powykonawczej zdjęcia Infrared L każdego zamontowanego panelu fotowoltaicznego oraz wynik kontroli elektrycznej.

### Inwertery

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 1 fazowego – 1,5 kW; 2,0 kW; 2,5 kW; 
3 kW

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 3 fazowego – 20kW

- zalecany rozłącznik DC zintegrowany

- otwarty protokół transmisji danych

- komunikacja – RS485 lub Ethernet,

- sprawność Europejska dla urządzeń 1 fazowych >96.5%

- sprawność Europejska dla urządzeń 3 fazowych >97.5%

- śledzenie MPPT >99.5%

- kompatybilność z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,

- maksymalne napięcie pracy: 1000 V

- ilość wejść dla 3 fazowych- 6

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla jednofazowych - <5 W

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla 3 fazowych - <10 W

### Okablowanie DC

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami wykonane zostaną kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną również zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w korytkach instalacyjnych, przymocowanych do dachu (ewentualnie konstrukcji) w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i korytek instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Wymogi dla okablowania DC przedstawiają się następująco:

- napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV,

- zakres temperaturowy -40 / +90 st C,

- zgodność kabli z normą PN EN 60228 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem,

- odporność kabli na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN EN 60332-1-2 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem.

### Okablowanie AC

Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynków odbędzie się za pomocą kabli typu YKY. W niektórych przypadkach zaistnieje potrzeba ułożenia kabli AC w wykopach o głębokości 70 – 100 cm. Kable powinny być przystosowane do umieszczenia w ziemi. Wymogi dla okablowania AC przedstawiają się następująco:

- żyły miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe zagęszczane (RMC), wielodrutowe sektorowe (SM) wg EN 60228

- izolacja PVC typ PVC/A wg IEC 60502-1

- materiał wypełniający dla kabli z żyłami okrągłymi o przekroju >= 10 mm2

- powłoka specjalna mieszanka PVC typ ST1 wg IEC 60502-1

- maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla +70oC

- minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30oC

- minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli -5oC

- maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia +160oC dla przekroju żył 300 mm2                                                                                                                         i + 140oC dla przekroju żył>300 mm2

- minimalny promień gięcia 10 x średnica zewnętrzna kabla

- maksymalna siła ciągnienia dla kabli z żyłą miedzianą 50 N/mm2

- test voltage 3,5kV

- odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1

- możliwość układania w ziemi i na powietrzu

Instalacja odgromowa

W celu zabezpieczenia instalacji przed wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się wykonanie instalacji odgromowej. Instalacja będzie wykonana w formie zwodów pionowych. Odprowadzenie ładunków odbywać się będzie za pomocą drutu typu FeZnΦ8 lub podobnego. Dodatkowo konstrukcje paneli należy podłączyć do umieszczonego w gruncie na głębokości min. 0,8m pręta uziemiającego. Wysokość oraz ilość zwodów instalacji odgromowej powinna zostać dobrana przez wykonawcę na podstawie odpowiednich norm i przepisów oraz przyjętego stopnia ochrony.

### Ochrona przeciw przepięciowa

W celu zabezpieczenia instalacji przed skokami napięcia zaleca się zastosowanie ograniczników przepięć (typu ETITEC C-PV lub podobnych).

### Ochrona przeciwporażeniowa

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe).

### Ochrona kabli

Dla spełnienia wymogów ochrony nadprądowej oprócz izolacji podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki nadprądowe).

### Miejsce przystosowane do montażu licznika energii wyprodukowanej

W każdej lokalizacji, zgodnie z wymogami operatorów sieci dystrybucyjnych zaplanowano montaż podstaw licznikowych oraz skrzynek licznikowych w celu przygotowania lokalizacji do montażu układu pomiarowego energii wyprodukowanej.

### Liczniki energii

Liczniki energii (dwukierunkowe i energii wyprodukowanej) zostaną zamontowane na koszt dystrybutora zgodnie z przepisami.

## 2.5 Wymagania dotyczące wykończenia

W trakcie realizacji elektrowni powstaną odpady typu budowlanego i przemysłowego – gruz, elementy wapienne, resztki izolacji kabli, odpady metalowe, foliowe i tekturowe (opakowania, narzędzia, ścinki powstałe w wyniku obróbki materiałów). Wszystkie odpady powinny być na bieżąco zbierane, segregowane, gromadzone w szczelnie zamkniętych zbiornikach, a następnie utylizowane poprzez oddanie do przedsiębiorstwa oczyszczania. Inwestor powinien zadbać także, aby wykonawcy podczas używania substancji ciekłych (farby, rozpuszczalniki smary itp.) używali szczelnych i stabilnych pojemników w celu wyeliminowania przedostawania się odpadów do środowiska.

## 2.6 Wymagania dotyczące odbioru robót

- zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót

- zgłoszenie do odbioru końcowego robót po ich zakończeniu powinno nastąpić na piśmie (możliwość faksem) zamawiającemu

- zamawiający powinien zobowiązać się do zorganizowania odbioru końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia

- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien nastąpić po zrealizowaniu całego zakresu umowy

- przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zamawiający powinien dokonać rozliczenia ilościowego i jakościowego z wykonania robót przez wykonawcę

- warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

# 3. Część informacyjna

## 3.1 Przepisy prawne związane z wykonaniem inwestycji

Własność nieruchomości

Budynek oczyszczalni ścieków, na którym odbędą się roboty montażowe jest własnością samorządu gminnego. Wnioskodawca posiada oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami wystawione przez Burmistrza Gminy Bobowa. Budynki mieszkalne stanowią własność osób fizycznych. Powierzchnia budynków prywatnych przeznaczona do montażu elektrowni słonecznych zostanie użyczona gminie przez właścicieli nieruchomości w zamian za użyczenie przez samorząd instalacji fotowoltaicznych. Wnioskodawca posiada oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami przez właścicieli budynków mieszkalnych.

Uwarunkowania dotyczące przepisów środowiskowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) nie wymienia elektrowni słonecznych montowanych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych jako instalacji wpływających negatywnie lub mogących potencjalnie negatywnie wpływać na stan środowiska. Dlatego dla wymienionej inwestycji nie istnieje potrzeba prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Uwarunkowania dotyczące przepisów budowlanych

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednocześnie zgodnie z Art. 30 ust. 1 ustawy opisana powyżej inwestycja nie wymaga dokonywania zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Powyższe przepisy oznaczają, iż dla planowanej inwestycji nie istnieje potrzeba wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację prac.

Uwarunkowania dotyczące zagospodarowania nadwyżek energii

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej produkujących energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW przeznaczoną na własne potrzeby, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) o odnawialnych źródłach energii wprowadza specyficzną możliwość rozliczania się z zakładem energetycznym. Zgodnie z artykułem 41 ust. 14 ustawy osoby fizyczne mogą oddawać energię elektryczną do sieci na potrzeby półrocznego rozliczenia różnicy energii zużytej i wytworzonej z zakładem energetycznym. Wówczas osoby te płacą tylko za tę energię, której ilość stanowi różnicę pomiędzy energią wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną w ciągu pół roku a energią pobraną z sieci w ciągu tego samego okresu. Rozliczenie odbywa się zgodnie ze stawkami ujętymi w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem takiego rozliczenia jest posiadanie odpowiedniej aparatury pomiarowo – kontrolnej, czyli liczników dwukierunkowych.

Uwarunkowania dotyczące przyłączenia instalacji do sieci

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach inwestycji do sieci dystrybucyjnej powinno odbywać się zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). Ustawa wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

- w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia, podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy

- w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do operatora o określenie warunków przyłączenia, w przypadku ubiegania się o przyłączenie mikroinstalacji poprzez złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.

Ze względu na ograniczenia czasowe realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi konkursu PROW, moc instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach określono uwzględniając moc przyłączeniową budynków. Wobec powyższego zgłoszenie mikroinstalacji powinno się odbywać zgodnie ze sposobem 1 pisanym powyżej. Procedura zgłoszenia montażu instalacji fotowoltaicznej i jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wymagała przygotowania następujących dokumentów:

  - plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,

  - Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

  - elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem.

Zgodnie z Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) wytwórca energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW powinien pisemnie poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. W trakcie realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę, aby dochować powyższego terminu zgłoszenia przyłączenia instalacji do systemu dystrybucyjnego operatorowi.

## 3.3 Lokalizacja miejsc realizacji inwestycji na terenie gminy Bobowa

Budynek oczyszczalni ścieków „BOBOWA” w Siedliskach

Umiejscowienie budynku  na działkach nr 816/2, 817/2 i 818/2. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Stróżna 147

Umiejscowienie budynku na działce nr 712/1. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Stróżna 177

Umiejscowienie budynku  na działce nr 735/4. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Stróżna 138

Umiejscowienie budynku  na działce nr 611/1. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Stróżna 45

Umiejscowienie budynku  działce nr 373/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Jankowa 167

Umiejscowienie budynku  na działce nr 675/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Jankowa 14

Umiejscowienie budynku  na działce nr 652/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Jankowa 176

Umiejscowienie budynku  na działce nr 664/4. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Jankowa 181

Umiejscowienie budynku  na działce nr 664/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Wilczyska 206

Umiejscowienie budynku  na działce nr 90/2. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Wilczyska 262

Umiejscowienie budynku  na działce nr 256/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Wilczyska 281

Umiejscowienie budynku  na działce nr 248/6. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zlokalizowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Brzana 208

Umiejscowienie budynku  na działce nr 314. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Brzana 262

Umiejscowienie budynku  na działce nr 326/9. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – ul. Św. Wawrzyńca 22, Bobowa

Umiejscowienie budynku  na działce nr 919/4. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – ul. Św. Krzyża 14, Bobowa

Umiejscowienie budynku  na działce nr 755/8. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Sędziszowa 82

Umiejscowienie budynku  na działce nr 514/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny - Sędziszowa 71

Umiejscowienie budynku  na działce nr 565/5. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Siedliska 374

Umiejscowienie budynku  na działce nr 408. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Siedliska 313

Umiejscowienie budynku  na działce nr 292/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Siedliska 6

Umiejscowienie budynku  na działce nr 373/11. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Siedliska 316

Umiejscowienie budynku  na działce nr 219/2. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.

Budynek mieszkalny – Siedliska 26

Umiejscowienie budynku  na działce nr 387/3. Okręgiem zaznaczono budynek, na którym zostaną zamontowane fotoogniwa.