Numer sprawy RIiGK.271.5.2015

Bobowa, dnia 24.08.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Bobowa”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie:

- W związku z faktem, iż część prac realizowana będzie na budynkach prywatnych, a część na budynkach użyteczności publicznej prosimy o odpowiedź jaka stawka VAT powinna być uwzględniona w  cenie oferty – 8% czy też Wykonawca powinien kalkulować ofertę w oparciu o stawkę 23%?

- Dotyczy zapisu § 15 ust. 1 lit. D) projektu Umowy:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Wykonawca w ciągu 3 od ustalonego w harmonogramie terminie (…).

- Dotyczy § 13 ust. 8 projektu Umowy

Prosimy o modyfikację powyższego zapisu tj. o zwiększenie czasu rozpoczęcia naprawy z 72 do 96 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii w przypadku drobnych uszkodzeń, natomiast w przypadku zaistnienia poważnej usterki czas naprawy uzależniony będzie od możliwości sprowadzenia uszkodzonego elementu i będzie ustalany na podstawie oświadczenia producenta/ dystrybutora.

- Dotyczy § 14 projektu Umowy:

Zważywszy, że treść umowy powinna kształtować równowagę pomiędzy Stronami w zakresie praw i obowiązków, wnosimy o umieszczenie w treści Umowy kary umownej dla Zamawiającego adekwatnej do § 14 ust. 1 lit. a):

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- We wzorze umowy nie wprowadzono limitu kar, o co wnosimy, gdyż wskazać należy, że zgodnie z art. 484 Kodeksu cywilnego kara umowna stanowi zryczałtowane odszkodowanie i nie może być wygórowana. Brak ograniczenia naliczania kary umownej i w konsekwencji jej wygórowana wysokość może wpłynąć na nierentowność kontraktu dla Wykonawcy  bezpodstawne wzbogacenie Zamawiającego, wobec powyższego wnosimy o umieszczenie w treści Umowy zapisu:

„Łączna wysokość kar umownych nałożona na jedną stronę w okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy.

- Dotyczy zapisów § 13 ust. 4 projektu Umowy:

Prosimy o modyfikację powyższego zapisu, poprzez wprowadzenie zmian w treści Umowy regulujących możliwość przerwania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego tylko w przypadku jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami zamówienia. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności odbioru końcowego.

- Przedstawione w rozdziale 1 jak i 2 parametry paneli oraz wymaganych dokumentów, które należy dostarczyć na etapie przetargu, różnią się znacząco. Jakie parametry ma spełniać panel oraz jakie dokumenty należy przedstawić na etapie składania ofert?

- Czy zamawiający dopuszcza by inwerter trójfazowy spełniał tylko normy EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC62109-1?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów trójfazowych o mocnych 3 kW, 3,7 kW, 4,5, kW, 5 kW i 7 kW zamiast inwerterów jednofazowych?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów 1 fazowych o innych mocach znamionowych niż przedstawione w dokumentacji, ale spełniających pozostałe parametry? Moce poszczególnych inwerterów zostaną dobrane do mocy instalacji na poszczególnych budynkach.

- Rozdział drugi przedstawia wymagania do wytrzymałości konstrukcji. Przedstawione wymagania są niewłaściwe – miara odkształcenia jest wyrażona kN. Czy wystarczy by projekt  zamontowanej konstrukcji był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego konstruktora?

Odpowiedź:

Ad. 1. Stawki podatku VAT należy stosować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ad. 2. Zamawiający precyzuje zapis § 15 ust. 1 lit. D) projektu Umowy w następujący sposób: „Wykonawca w ciągu 3 dni od ustalonego w harmonogramie terminu nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie”.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 13 ust. 8 projektu Umowy.

Ad. 4. Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy w § 14 ust. 1 lit k) o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto”.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kar umownych.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 13 ust. 4 w wersji zaproponowanej.

Ad. 7. Należy kierować się zapisami Rozdziału II, który Zamawiający modyfikuje nadając mu treść:

## Wymagania dotyczące instalacji

### Panele fotowoltaiczne

- wykonane w technologii polikrystalicznej,

- sprawność nie mniejsza niż 16%,

- moc pojedynczego panelu nie mniejsza niż 260W,

- szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkła – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z normą PN-EN 12150-1:2002

- rama anodowana (zalecany kolor czarny), minimum 50 mm grubości z przestrzenią zamkniętą o własnościach mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 755-2

- odporność na rozerwanie ramy >1 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem

- wytrzymałość na obciążenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

- ilość diod bocznikujących – minimum 4

- gwarancja mocy nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach

- zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80% – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- Relative Thermal Index folii spodniej nie mniej niż 105 st. C – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- certyfikat IEC 61215 i ICE 61730

- współczynnik temperaturowy NOCT: 46° C Voc<-0,34% ISC +0,07%

- ciągłe szyny przednie i tylne, 3 sztuki z każdej strony

- masa max 19 kg

Wykonawca powinien przedstawić w dokumentacji powykonawczej zdjęcia Infrared L każdego montowanego panelu fotowoltaicznego oraz wynik kontroli elektrycznej.

Na etapie składania ofert  należy przedstawić następujące dokumenty na dowód tego, że panel przeszedł pozytywne testy na:

1. Odporność na efekt PID – potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z normą PN-EN 61215 – dokument wymagany do złożenia z ofertą

2. Odporność na zwiększone promieniowanie UV 102,9kWh/m2 – potwierdzone raportem z badań przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z normą PN-EN 61345 – dokument wymagany do złożenia z ofertą

3. Odporność na obciążenie statyczne 5400Pa - potwierdzone przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z normą PN-EN 61215 – dokument wymagany do złożenia z ofertą.

- protokół transmisji danych dla oferowanych inwerterów,

w celu potwierdzenia, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – złożone dokumenty mają jednoznacznie potwierdzić wymagane przez Zamawiającego parametry.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza by inwerter trójfazowy spełniał tylko normy EN 61000-6-2, EN  61000-6-3, IEC 62109-1.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów trójfazowych.

Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania inwerterów 1 fazowych o innych mocach znamionowych niż przedstawione w dokumentacji.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza, aby projekt zamontowanej konstrukcji był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego konstruktora.