TOM I/1

| PROJEKT BUDOWLANY |
| --- |
| Inwestor: GMINA BOBOWA ul. Rynek 21 38-350 BOBOWA |
| Obiekt: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY w Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916 jedn. ewid. Bobowa (120503_4), obręb Bobowa (0001) |
| Temat: Budowa Miejskiego Centrum Kultury przyłączy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, zbiornika na wody opadowe, rozbiórki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej KAT IX, IV, VIII, |
| Branża: Zagospodarowanie terenu |
| Zespół opracowujący: Oświadczam, że projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4) |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Specjalność | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. arch. Renata Oruba | MPOIA/014/2011 | architektura |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Józef Sikora | GAS 834/A-93/82 | architektura |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Kapusta | PDK/0133/PWOK/04 | konstr. bud |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Piotr Łabno | BUA NB 8346/5/90 | konstr. bud |  |
| Projektant: | inż. Wacław Porębski | GAS 834/A-146/82 | konstr. bud |  |
| Projektant: | mgr inż. Maciej Markowicz | MAP/0469/PWOS/13 | inst. sanitarne |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Krzysztof Chochołek | MAP/0223/PWOS/14 | inst. sanitarne |  |
| Projektant: | mgr inż. Henryk Mrówka | UAN-2-8346-171/87 | inst. elektryczne |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Jan Słopnicki | 32/75 | inst. elektryczne |  |
| Projektant: | Bogusław Bociański | WZDP.19-2001/UPR.63/72 | drogi |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Zdzisław Parol | GAS 834/A-125/84 | drogi |  |

Gorlice marzec  2017

DEKLARACJA  FORMALNO – PRAWNA

- Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączność Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. i mogą być stosowane wyłącznie do celu określonego umową, zawartą pomiędzy Jednostką Projektowania z Zamawiającym. Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

- Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.

- Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Jednostką Projektowania oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń , wyrobów i materiałów określonych w projekcie budowlanym z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć funkcjonalność całego układu będącego przedmiotem projektu – po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich  ewentualnie wymaganych uzgodnień z projektantem.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | PODPISY |
| --- | --- |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANY Projektował - mgr inż. arch. Renata Oruba upr. nr MPOIA/014/2011 Sprawdził - mgr inż. arch. Józef Sikora upr. nr GAS.834/A-146/82 Opracował - inż. Wacław Porębski upr. nr GAS.834/A-146/82 PROJEKT KONSTRUKCYJNY Projektował – mgr inż. Robert Kapusta upr. nr PDK/0133/PWOK/04 Sprawdził - inż. Piotr Łabno upr. nr BUA NB 8346/5/90 Projektował –inż. Wacław Porębski upr. nr GAS.834/A-146/82 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Projektował – mgr inż. Maciej Markowicz upr. nr MAP/0469/PWOS/13 Sprawdził - mgr inż. Krzysztof Chochołek upr. nr MAP/0223/PWOS/14 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Projektował – mgr inż. Henryk Mrówka upr. nr UAN-2-8346-171/87 Sprawdził - mgr inż. Jan Słopnicki upr. nr 32/75 PROJEKT DROGOWY Projektował – Bogusław Bociański upr. nr WZDP.19-2001/upr.63/72 Sprawdził - mgr inż. Zdzisław Parol upr. nr GAS 834/A-125/84 |  |

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

SPIS  ZAWARTOŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

• Strona tytułowa

• Spis treści

• Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki

• Podstawa opracowania

• Stan istniejący

• Stan projektowany

• Dane techniczne

• Bilans terenu

• Warunki geotechniczne

- ZAŁACZNIKI

● Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki nr 875/1 w Bobowej wydany przez Urząd Miejski w Bobowej znak: RIiGK: 6727.2.16.2015  z dnia 03.03.2015 r.

● Zgoda Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w  Bobowej  znak:

GJUK.7021.3.49.2016 z dnia 29.11.2016 o odbiorze ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków i podłączeniu do przyłącza wodociągowego.

● Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja: Nr warunków: WP/018515/2017/O09R08  z dnia 2017.03.20

● Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa z dnia  19.04.2017 znak: PSG6II/559ODKO/63/1/484259/17/2/17

● Opinia sanitarna  wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

W Gorlicach

● Uzgodnienie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy przyłącza wodociągowego znak: GJUK.7021.3.49.2016/2017 z dnia 24.04.2017.

● Oświadczenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej dotyczące sieci wodociągowej z dnia 24.05.2017.

● Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Bloków Mieszkalnych w Bobowej na zajęcie dz. nr 870/28 pod rozbudowę drogi, oraz  "przejściem" wodociągu, zgoda na użyczenie placu parkingowego dla Straży Pożarnej

znak: WMWL 1.2017 z dnia 12.05.2017.

● Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GE.6630.191.2017

z dnia 25.05.2017 r.

● Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i

projektem geotechnicznym oraz opinią hydrogeologiczną opracowaną przez

PRO GEO A.G. Stąporek Nowy Sącz

● Opinia Agencji Usługowej "ATA" w sprawie dojazdu do działki nr 875/1

z dnia 28.06.2017 r.

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

● Mapa do projektu w skali 1:500

● Projekt zagospodarowania działek w skali 1:500

# OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30,  874/23, 916 położonych w Bobowej pod budowę budynku Miejskiego Centrum Kultury, wraz z  przyłączami wod-kan, instalacji wewnętrznych, parkingu,  , przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, zbiornika na wody opadowe, rozbiórki odcinka kanalizacji deszczowej.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- Uchwała Rady Miejskiej w Bobowej

- wizja w terenie

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie     		       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i 	       ich usytuowanie  (Dz.U. nr 75 poz.690 z dn.15.06.2002r.)

- ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r.)

- rozporządzenie MSWiA z dn. 24.09.1998t w sprawie posadowienia        	       obiektów budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

- STAN ISTNIEJĄCY

• lokalizacja: miejscowość Bobowa , działka budowlana o kształcie

wieloboku.

• Nr ewidencyjny działki                875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916

• Powierzchnia działek: 875/1, 870/12	            3123, 0 m²

Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

podstawowe przeznaczenie terenu – tereny usług publicznych i usług nieuciążliwych. Symbol U

Ukształtowanie terenu: teren ze spadkiem w kierunku północnym

Zainwestowanie terenu:

Działka 875/1 -  niezabudowane i użytkowane rolniczo, uzbrojona w sieć kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 870/12 – droga dojazdowa

Działka 870/28 – zabudowana dwoma budynkami wielorodzinnymi, uzbrojona we wszystkie media.

Działka 870/30 działka niezabudowana

Działka nr 870/23 i 916 droga

Działka nr 875/1 posiada dojazd z drogi gminnej ul. Św. Wawrzyńca który zostanie przebudowany.

- STAN PROJEKTOWANY

Na działce nr 875/1 położonej w Bobowej  projektuje się budowę budynku Miejskiego Centrum Kultury, przyłączy instalacji wod-kan, , wewnętrznej stacji transformatorowej, kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych, parkingu, przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, zbiornika wody opadowej, rozbiórki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Na działce nr 870/12 projektuje się rozbudowę drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową

Na działce nr 870/28 projektuje się ułożenie wodociągu, oraz część działki zostanie przeznaczona pod rozbudowę drogi (dz. nr 870/12)

Na działce nr 870/30 ( część działki) projektuje sie drogę dojazdową

Na działce nr 870/23 projektuje się przejście wodociągiem

Na działce nr 916 projektuje sie wjazd

Budynek zostanie podłączony do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej. Projekty przyłączy energii elektrycznej i gazu ziemnego zostaną wykonany przez dostawców tych mediów.

• Lokalizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury

11,97 m					od granicy działki 874/3

10,12 i 5,76 m				od granicy działki 876/6

12,68 i 4,17 m				od granicy działki nr 870/28

15,36 i 12,33 m			od granicy działki nr 870/33

rzędna poziomu terenu: 304,9 do 301,00  m npm

rzędna poziomu posadowienia parteru: 304,50  m npm

• Lokalizacja zbiornika na wody opadowe z dachu V=25m³

7,20 m					od granicy działki 876/6

1,8 m		od północno wschodniego narożnika budynku

• Lokalizacja zbiornika na wody opadowe z dachu V=3m³

3,0 m		od północno zachodniego narożnika budynku

• Lokalizacja stacji transformatorowej

3,10 m					od granicy działki 870/33

4,20 m					od granicy działki 870/29

• Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów

3,50 m					od granicy działki 870/33

• Spadek połaci dachu

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 12º

• Zaopatrzenie w wodę

Z istniejącego wodociągu gminnego wg oddzielnego opracowania.

• Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków przyłączem z rur PCV  Ø 160 do kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działkę inwestora  wg oddzielnego opracowania.

• Odprowadzenie wód opadowych

Z drogi dojazdowej wyłożonej kostką brukową do istniejącej  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynków mieszkalnych.

Przedmiotowa kanalizacja posiada łapacz błota, oraz separator.  Rozwiązanie projektowe wg oddzielnego opracowania.

Wody opadowe z dalszej części drogi dojazdowej i parkingów wyłożonych płytą betonową ażurową odprowadzone go gruntu

Wody opadowe z połaci dachu odprowadzone do zbiornika  o V=25 m³

Wody opadowe z "opasek" wokół budynku do zbiornika o V= 8 m³

• Ogrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku przy pomocy pieca c.o. opalanego gazem ziemnym

• Zasilanie w energie elektryczną

Zgodnie z wydanymi warunkami przez TAURON.

• Ekologia

Budynek nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.

Inwestycja  nie wprowadza szczególnej emisji wibracji i hałasu .

Projektowana lokalizacja nie powoduje zacienienia otoczenia, nie wprowadza zakłóceń w przebiegu wód podziemnych. Powierzchnia niezabudowana będzie posiadać roślinność trawiastą, oraz niską krzewiastą.

Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na trenie inwestycji.

Woda opadowa z dachu zostanie rozprowadzona zbiornika o V=25m³

Miejsca parkingowe:  10 dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób

niepełnosprawnych

• Dojście i dojazd do działek

Dojazd i dojście zrealizowane z drogi gminnej ul. Św. Wawrzyńca.

• Obszar oddziaływania obiektu

Przepisy prawa w oparciu o który został sporządzony obszar oddziaływania obiektu:

• Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Obwieszczenie z dnia 18 września 2015 r., poz. 1422: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 17 kwietnia 2001, Dz. U. z

2001 r, nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami

• Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 92 poz.

880 z późniejszymi zmianami

• Ustawa o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca

2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz.1568

• Ustawa o Drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. Dz. U. nr 60

Poz. 460 z późniejszymi zmianami.

• Ustawa Prawo wodne z 2001 r. Dz. U. nr 115 poz.1229

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono obszaru oddziaływania obiektu na teren w otoczeniu obiektu budowlanego. W szczególności sprawdzono ograniczenia wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące:

• kwestia zacienienia – nie występuje ta kwestia. Wysokość budynku wynosi 12,0 m. Usytuowanie od najbliższego budynku mieszkalnego wynosić będzie 10 i 25 m.  Od północy i zachodu działki niezabudowane.

• ochrony przeciwpożarowej – wszystkie odległości od granic działek są

większe niż przewidują to przywołane przepisy.

• odległości w zakresie sytuowania takich elementów zagospodarowania

terenu jak, uzbrojenie terenu – obiekt  zostanie podłączony jest do

uzbrojenia terenu przebiegającego przez działkę inwestora. Inwestorzy na

sąsiednich działkach nie będą mieć problemów z uzbrojeniem swojej

działki i usytuowanie swoich obiektów.

• ochrona środowiska – przepisy zachowane

• ochrona zabytków – nie dotyczy

• drogi publiczne – odległość od krawędzi jezdni zachowana

• prawo wodne – przepisy zachowane

W związku z powyższym obszar oddziaływania dotyczy działek. nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30,  874/23, 916

• Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem

technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł

energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru.

Wprowadzenie tego źródeł energii odnawialnej jest uzasadnione ekonomicznie co zostało odzwierciedlone w projektach branżowych

# • ochrona przeciwpożarowa

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowy 			budynku 	Miejskiego Centrum  Kultury  w Bobowej na działkach nr  		875/1, 870/12, 870/28 obręb 0001 Bobowa, jedn. ewid. Bobowa 			(120503_4), wraz z  przyłączami wod-kan, parkingu, przebudowy 			drogi dojazdowej. Na działce nr 875/1 położonej w Bobowej  				projektuje się budowę wolnostojącego budynku 	Miejskiego Centrum 		Kultury, przyłączy instalacji wod-kan, oświetlenia terenu i 				komunikacji wewnętrznej. Na działce nr 870/12 projektuje się 				rozbudowę 	drogi dojazdowej. Na działce nr 870/28 projektuje się 			ułożenie wodociągu, 	oraz część działki zostanie przeznaczona pod 		rozbudowę drogi (dz. nr 870/11). 	Budynek zostanie podłączony do 		kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 	elektrycznej i 	gazowej. 		Projekty przyłączy energii elektrycznej i gazu 	ziemnego zostaną 			wykonane 	przez dostawców tych mediów.

Ogólna charakterystyka (powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji).

Wysokość budynku służąca do przyporządkowania temu budynkowi 			odpowiednich wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mierzona 		od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
		(- 3,32 m) lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji 		nadziemnej do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 		przekrycia budynku, znajdującego się bezpośrednio nad 					pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (+8,68 m), wynosi 			(+12,00 m).

W północnym segmencie  budynku nad  dwukondygnacyjną częścią  			budynku znajduje się poddasze z pomieszczeniami o charakterze 			technicznym (maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownia) i 		magazynowym. Średnia wysokość w świetle poddasza przekracza 			wysokość 2 m, co oznacza że przestrzeń ta musi być kwalifikowana jako 		kondygnacja, tym samym należy uznać, że budynek posiada trzy 			kondygnacje nadziemne.

Warunki techniczno-użytkowe budynku:

Powierzchnia  zabudowy				- 929,40 m2

Powierzchnia wewnętrzna			- 1566,09 m2

Kubatura						- 9463,00 m3

Wysokość budynku: niski (N)		- 12,00 m

Liczba kondygnacji:				- 3

w tym: 	nadziemnych			- 3

podziemnych 			- 0

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym, parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Rozpatrywany budynek pełnił będzie funkcję użyteczności publicznej. 		Występujące w budynku materiały będą ściśle związane z 				funkcjonalnym wyposażeniem i wystrojem jego wnętrza. Zgodnie z 			wymogami § 258 „warunków technicznych” [1.3.] do wykończenia 			wnętrz w tego rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie materiałów i 		wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 		bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. w zakresie reakcji na 			ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiały 		klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, 		a w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania na podstawie 		normy PN-B-02855:1988 klasy D,E o wskaźniku toksykometrycznym 		WLC50SM < 15, a także klasy F. W związku z tym, do wykończenia 		wnętrz w przedmiotowym budynku dopuszczone są materiały i wyroby 		klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 i s2 o wskaźniku 				toksykometrycznym WLC50SM > 15.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno 				zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, 			kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których 		właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami 			odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez 			wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

•	ti ≥ 4 s,

•	ts ≤ 30 s,

•	nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

•	nie występują płonące krople.

W związku z powyższym w obiekcie, należy stosować wyłącznie 			materiały wykończeniowe luźno zwisające klasyfikowane jako: niepalne, 		palne niezapalne lub trudno zapalne.

W części budynku zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) objętej 		zakresem opracowania nie przewiduje się składowania i używania 			materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu § 2, 		ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MSWiA [1.5].

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 			kondygnacji i w pomieszczeniach w których drzwi powinny otwierać się 		na zewnątrz pomieszczeń.

Liczbę osób w projektowanej części kompleksu,  przyjęto na podstawie 		założeń projektowych w kontekście zakładanej funkcji pomieszczeń i ich 		aranżacji wnętrz. W częściach budynków lub pomieszczeniach w 			których z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika 			jednoznacznie maksymalna liczba ich użytkowników, liczba ta zostanie 		przyjęta zgodnie z § 236 ust. 6 „warunków technicznych” [2] przy 			uwzględnieniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń. 		Ze względu na założony w projekcie sposób użytkowania 				poszczególnych kondygnacji i funkcjonalnie odrębnych części budynku 		(na podstawie rozporządzenia MI [2])  pod względem pożarowym 			budynek kwalifikuje się do następujących kategorii:

• Przyziemie (poziom -1) /ZL I + III + PM 0 Qd ≤ 500 MJ/m2/ – Sala 			wielofunkcyjna z przeznaczeniem gastronomicznym dla nie więcej jak 		50 osób, pomieszczenia higieniczno-sanitarne do 50 osób, komunikacja, 		a także pomieszczenia magazynowo gospodarcze powiązane 				funkcjonalnie z częścią ZL oraz pomieszczenia techniczne wydzielone 		od części ZL jako odrębne strefy pożarowe - nieprzeznaczone na pobyt 		ludzi, łącznie na kondygnacji przyziemia może przebywać do 100 osób.

•Parter (poziom 0) /ZL I + III/  - pomieszczenie Sali teatralnej ze sceną i 		widownią z 246 miejscami siedzącymi oraz zapleczem (szatnie, 			recepcja, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz 				pomieszczenia magazynowe i techniczne powiązane funkcjonalnie z 			częścią ZL), pomieszczenia biurowe, komunikacja - dla ok. 50 osób 			obsługi, a także pomieszczenia techniczne  (wentylatorownia) 				wydzielone od części ZL jak „pomieszczenie zamknięte” - 				nieprzeznaczone na pobyt ludzi, łącznie na kondygnacji przyziemia 			może przebywać do 300 osób,

•I piętro (poziom +1) / PM w strefie ZL I + III/ - pomieszczenia 			techniczne (maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne ) oraz 			magazynowe powiązane funkcjonalnie  z  częścią ZL - nieprzeznaczone 		na pobyt ludzi,

W budynku występuje jedno pomieszczenie nr 6 , 7 na kondygnacji (-1) 		Sala teatralna ze sceną, łącznie (widownia + artyści i obsługa spektakli) 		dla nie więcej jak 300 osób, którego drzwi powinny otwierać się na 			zewnątrz pomieszczenia. Sala posiada 4 wyjścia ewakuacyjne w tym, co 		najmniej 2 oddalone od siebie powyżej 5 m wyposażone w drzwi 			jednoskrzydłowe o szer. 1,2 m każde i dwuskrzydłowe o szerokości 1,8 		m każde, z nieblokowanym skrzydłem drzwiowym o szerokości w 			świetle min. 0.9 m, otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Łączna 			szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia Sali teatralnej wynosi 		6,0 m. W pomieszczeniu Sali teatralnej po przeciwnej stronie w stosunku 		do sceny na poziomie (+4,12) znajduje się Antresola przeznaczona dla 		celów technicznego zabezpieczenia i obsługi seansów teatralnych oraz 		widowiskowych. Antresola przeznaczona jest sporadycznie dla jednego 		operatora sprzętu na czas trwania widowisk.

Łącznie w budynku może jednocześnie przebywać do 400 osób.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla stref pożarowych 			zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) oraz pomieszczeń 			technicznych, magazynowych i gospodarczych powiązanych 				funkcjonalnie z częścią ZL dla których nie istnieje obowiązek ich 			wydzielenia, jako odrębnych stref pożarowych.

Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych na 				kondygnacji przyziemia (-1), wydzielonych z przestrzeni ZL jako 			odrębne strefy pożarowe nie będzie przekraczała  Qd ≤ 500 MJ/m2.

Pozostałe pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze 			powiązane  funkcjonalnie ze strefą ZL  nie wymagają wydzielenia 			elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dlatego będą  stanowiły 			jedną strefę pożarową z pozostałą częścią budynku (ZL).

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie przewiduje się używania substancji, które mogłyby 			tworzyć mieszaniny wybuchowe, w związku z powyższym nie wyznacza 		się stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 		stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczonych do kategorii 		zagrożenia ludzi ZL I + III zawierającego również strefę pożarową PM o 		Qd ≤ 500 MJ/m2, zakwalifikowanego do grupy budynków niskich  (N), 		wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej.  Budynek zostanie 		wykonany w klasie B odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrz-na1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R 	- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą 		dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E 	- szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I 	- izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–)	- nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 	nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 	odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 	stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 	zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 	powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 	strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 		dylatacjami.

Sposób spełnienia wymagań przez elementy budynku:

a) główna konstrukcja nośna R 120 – konstrukcja budynku w technologii 		tradycyjnej, ze stalowym dachem dwuspadowym o lekkiej konstrukcji 		stalowej.

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 – dach 				dwuspadowy o lekkiej konstrukcji stalowej o kącie nachylenia połaci 		12,5°. Elementy stalowe konstrukcji dachu przed montażem, zostaną 			zabezpieczone środkiem ognioochronnym do klasy odporności ogniowej 		R 60. Warstwy poszycia dachu wg systemu ROCKFOL: papa 				wierzchnia, papa podkładowa, wełna mineralna, paroizolacja, blacha 			trapezowa, pustka powietrzna, płyty GK. Klasa odporności ogniowej

dachu RE30 zostanie zapewniona poprzez zastosowanie pomiędzy

przekryciem i konstrukcją dachu a częścią użytkową pomieszczeń

przegrody w klasie REI60

c) stropy REI 60 – żelbetowe krzyżowo zbrojone o gr. 0,18 m z betonu 		klasy B 30.

d) ściany zewnętrzne EI 60 (o↔i) – ściany zewnętrzne i wewnętrzne 			konstrukcyjne  z pustaka YTONG grubości  0,40 m. Kondygnacja 			poddasza będzie ocieplona wełną mineralną.

e) ściany wewnętrzne EI 30 – ściany wewnętrzne konstrukcyjne z 			pustaka YTONG grubości  0,40 m, ścianki działowe zaprojektowano z 		pustaka YTONG grubości  0,20 i 0,10 m.

f) schody R 60 – schody w klatce schodowej oraz schody do pokonania 		różnicy poziomów na drogach ewakuacyjnych - żelbetowe wykończone  		płytkami ceramicznymi. Nad pomieszczeniem nr 4 na kondygnacji 			Parteru (0) Wentylatorownia biegowi schodów prowadzących na 			Antresolę,  należy zapewnić odporność ogniową co najmniej REI 60.  		Wszystkie elementy budynku powinny spełniać lub zostać 				zabezpieczone do klasy w zakresie reakcji na ogień - rozprzestrzeniające 		ognia (NRO).

Podłoga podniesiona w Sali teatralnej  zostanie wykonana w oparciu o 		niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od 		strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co 		najmniej R E I 30. Zewnętrzna warstwa podłogi podniesionej o klasie 		reakcji na ogień – trudno zapalna. Scena deska podłogowa dębowa o 			klasie reakcji na ogień – trudno zapalna.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z 			materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 					nieodpadających pod wpływem ognia.

Poddasze pomieszczenia Kotłowni zostanie zabezpieczone przegrodą 		budowlaną z płyt  gkf o klasie odporności ogniowej REI 60, wykonaną 		wg rozwiązania systemowego.

Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

Projektowany budynek, zostanie podzielony na trzy strefy pożarowe:

• SP I (ZL I + III) - cześć widowiskowa z zapleczem scenicznym, 			magazynowo gospodarczym powiązanym funkcjonalnie z częścią ZL 		oraz biurowym i gastronomicznym, obejmująca wszystkie kondygnacje 		budynku [przyziemie (-1), parter (0) i I piętro (+1)] o powierzchni strefy 		1506,77 m2, bez pomieszczeń technicznych na kondygnacji przyziemia,  		które zostały wydzielone jako odrębna strefa pożarowa,

• SP II (PM o Qd < 500 MJ/m2) – strefa techniczna na kondygnacji 			przyziemia (-1) obejmująca  pomieszczenia nr 17, 18, 19, 20  o łącznej 		powierzchni 54,32 m2,

• SP III (PM o Qd < 500 MJ/m2) - pomieszczenie nr 1A „Rozdzielnia 		elektryczna” w obrębie klatki schodowej KL 1 na kondygnacji 				przyziemia (-1) o powierzchni 4,80 m2,

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej, która w przypadku budynku 		wielokondygnacyjnego,  niskiego  (N) kategorii zagrożenia ludzi ZL I + 		III + PM  Qd < 500 MJ/m2 wynosi – 5000 m2, nie zostanie w żadnym 		przypadku przekroczona.

Strefa pomieszczeń technicznych SP II na kondygnacji przyziemia (-1) 		oraz strefa pożarowa SP III obejmująca pomieszczenie techniczne nr 1A 		„Rozdzielnia elektryczna” na kondygnacji przyziemia (-1), zostaną 			wydzielone od pozostałej części obiektu elementami oddzieleń 			przeciwpożarowych wymaganymi  dla budynków o klasie odporności 		pożarowej B i C tj. stropami w tym bieg schodów klatki schodowej nad 		pomieszczeniem technicznym i ścianami o klasie odporności ogniowej  		REI 120 z zamknięciami drzwiowymi o klasie EI 60. Ściany i stropy 			stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać z 		materiałów niepalnych.

Pomieszczenie nr 4 Kotłownia na kondygnacji I piętra nie wymaga 			wydzielenia jako odrębna strefa pożarowa, ale zostanie wydzielone od 		pozostałej części obiektu  jak „pomieszczenie zamknięte” w rozumieniu 		rozporządzenia MI [2] tj. stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 i 		ścianami o klasie EI 60 z zamknięciem drzwiowym o klasie EI 30.

Pomieszczenia: nr 4 na kondygnacji parteru oraz nr 5 i 8 na kondygnacji 		I piętra tj. maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne nie wymagają  		wydzielenia jako odrębne strefy pożarowe, ale zostaną wydzielone od 		pozostałej części obiektu  jak „pomieszczenia zamknięte” w rozumieniu 		rozporządzenia MI [2] tj. co najmniej ścianami o klasie EI 60 z 			zamknięciem drzwiowym o klasie EI 30.

Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe  powiązane funkcjonalnie ze 		strefą ZL nie wymagają wydzielenia jako odrębna strefa pożarowa lub 		„pomieszczenie zamknięte”, dlatego będą stanowiły jedną strefę 			pożarową z pozostałą częścią strefy pożarowej ZL (SP I) budynku.

Strefy dymowe w budynku wyznaczają przegrody budowlane w postaci 		ścian wewnętrznych pomieszczeń i dróg komunikacyjnych, w tym klatek 		schodowych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w tym, odległość od 		obiektów sąsiadujących.

Projektowany budynek zlokalizowany będzie w miejscowości Bobowa, 		na działce  o numerze 875/1, obręb 0001 Bobowa, gmina Bobowa.

Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi od strony 			wschodniej, północnej i  zachodniej zlokalizowane będą w odległości 		większej niż 4 m od granic sąsiednich działek budowlanych nieobjętych 		zakresem projektu. Od strony południowej działka nr 875/1 sąsiaduje z 		działką 876/6  pasa drogowego.

Odległość od obiektów sąsiadujących.

Projektowany budynek o ścianach i dachu nierozprzestrzeniającym ognia 		usytuowana jest w odległości większej niż 16 m od ścian budynków 			zlokalizowanych na sąsiednich działkach budowlanych.

W związku z powyższym można uznać, że zachowane są odległości od 		budynków i działek budowlanych określone w przepisach techniczno-		budowlanych [2].

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona 		możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do 		sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji 			ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunków 			ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagań określonych w 		rozporządzeniu MI [2].

Do komunikacji wewnętrznej w obiekcie służą poziome ciągi 				komunikacyjne /korytarze/ oraz ciągi pionowe /klatka schodowa KL 1/ 		pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku, a także schody na 		Antresolę i stopnie schodów pomiędzy poszczególnymi częściami 			budynku zlokalizowanymi na różnych poziomach w ramach jednej 			kondygnacji. W północno wschodniej  części budynku znajduje się 			klatka schodowa KL 1, obudowana i zamknięta drzwiami oraz 				wyposażona w urządzenia oddymiające.  Ewakuacja z każdej 				kondygnacji nadziemnej budynku prowadzona jest w pierwszej fazie 			przez inne pomieszczenia lub bezpośrednio na  drogi komunikacji 			ogólnej do obudowanej i odymanej klatki schodowej KL1  z której 			wyjścia prowadzą na zewnątrz obiektu.  Wyjątek stanowią 				pomieszczenia na kondygnacji Przyziemia oraz Parteru, z których 			wyjścia prowadzą bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej  			(korytarzami) na zewnątrz budynku.

Na poziomie przyziemia (-1) znajduje się 4 wyjścia ewakuacyjne z 			budynku o łącznej szerokości 6,10 m, natomiast na poziomie parteru (0) 		z budynku zapewnione zostało również 4 wyjścia ewakuacyjne o łącznej 		szerokości 6,40 m, wszystkie prowadzące na zewnątrz budynku. 			Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z dróg komunikacji 		ogólnej, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki 			schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy 			pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki 			schodowej, to jest 1,2 m. Wszystkie drzwi wyjściowe prowadzące na 		zewnątrz  budynku o drzwiach dwuskrzydłowych posiadają  szerokość 		co najmniej  1,2 m z nieblokowanym skrzydłem drzwiowym o 				szerokości min. 0,9 m. Pozostałe drzwi jednoskrzydłowe mają szerokość 		min. 0,9 m w świetle ościeżnicy. Łączna 	szerokość w świetle 			wszystkich drzwi ewakuacyjnych z budynku, wynosi 12,50 m.

Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana we wschodniej części budynku, 		łączy wszystkie kondygnacje w budynku od kondygnacji przyziemia (-1) 		do kondygnacji I pietra (+1). Klatka  została obudowana ścianami o 			klasie odporności ogniowej REI 60 i EI 60 oraz zamknięta drzwiami o 		klasie EI 30. Projekt zakłada zgodnie z aranżacją wnętrz, że łącznie 			klatką schodową będzie ewakuowanych nie więcej jak 150 osób z 			kondygnacji Parteru. Klatka schodowa zostanie wyposażona w 			urządzenia do usuwania dymu w postaci okien połaciowych o 				powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki tj. 29,29 m2 jednak nie 		mniej jak  1,46 m2, uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania 		dymu w klatce schodowej. Zastosowane zostaną dwa okna połaciowe o 		powierzchni czynnej 0,8 m2 każde, łącznie 1,6 m2 powierzchni czynnej.  		Otwory kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki  schodowej 		zapewniają drzwi klatki schodowej prowadzące na zewnątrz obiektu, 		posiadające możliwość otwarcia z zewnątrz  o powierzchni czynnej 2,16 		m2 (0,9 m x 2,4 m), co najmniej równej  powierzchni czynnej okien 			oddymiających.  Parametry schodów klatki schodowej: schody 			dwubiegowe powrotne ze spocznikami kondygnacyjnymi i między 			kondygnacyjnymi, szerokość biegów schodów w świetle min. 1,2 m, 			szerokość spoczników 1,5 m, wysokość stopni schodów maks. 0,165 m, 		szerokość stopni 0,3 m. Klasa odporności ogniowej  schodów R 60.

Schody wewnętrzne SW 1 na drodze ewakuacyjnej, służące do 			pokonania różnicy poziomów na drodze komunikacji ogólnej nr 3 			Komunikacja, na kondygnacji parteru (poziom 0). Schody zawierające 8 		stopni, służą do pokonania różnicy wysokości pomiędzy poziomem + 		1,32 i +0,00. Schody jednobiegowe proste o konstrukcji niepalnej – 			żelbetowej, spełniające wymagania klasy odporności pożarowej R 60. 		Szerokości biegu schodów 1,40 m, wysokość stopni 0,165 m, szerokości 		stopni 0,30 m.

Schody SW 1 niedoświetlone światłem dziennym, zostaną 				oznakowane w sposób wyraźny, zgodnie z PN.

Schody wewnętrzne SW 2 na drodze ewakuacyjnej służące do 			pokonania różnicy poziomów na drodze komunikacji ogólnej nr 8 			Komunikacja, na kondygnacji parteru (poziom 0). Schody zawierające 5 		stopni, służą do pokonania różnicy wysokości pomiędzy poziomem + 		0,80 i +0,00. Schody jednobiegowe proste o konstrukcji niepalnej – 			żelbetowej, spełniające wymagania klasy odporności pożarowej R 60. 		Szerokości biegu schodów 1,50 m, wysokość stopni 0,165 m, szerokości 		stopni 0,30 m. Schody SW 2 niedoświetlone światłem dziennym, zostaną 		oznakowane w sposób wyraźny, zgodnie z PN.

Schody wewnętrzne SW 3 techniczne, służące do pokonania różnicy 			poziomów pomiędzy poziomem  korytarza komunikacji ogólnej nr 3 			(+1,32), na kondygnacji parteru (poziom 0) a poziomem Antresoli 			(+4,12) w Sali teatralnej. Schody prowadzące na antresolę, nie są 			schodami ewakuacyjnymi z uwagi na fakt, że Antresola przeznaczona 		dla celów technicznego zabezpieczenia i obsługi seansów teatralnych 		oraz widowiskowych, nie przeznaczona na pobyt ludzi. Przewiduje się 		na niej obecność sporadycznie  jednego operatora sprzętu na czas 			trwania widowisk tj, poniżej 2 godzin. Schody stanowią dojście  robocze 		do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, 			związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i 		utrzymaniem stanu technicznego budynku, w rozumieniu § 99 				warunków technicznych [2]. Biegowi schodów na Antresolę nad 			pomieszczeniem nr 4 Wentylatorownia  na kondygnacji parteru (0) 			stanowiącemu strop pomieszczenia, należy zapewnić odporność ogniową 		co najmniej REI 60.

Przejścia ewakuacyjne w budynku nie prowadzą przez więcej niż 3 			pomieszczenia. Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach od 		miejsc w których może przebywać człowiek do wejścia na drogę 			ewakuacyjną nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokości przejść 		ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, 			mają nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do 			ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.

Rozkład pomieszczeń oraz usytuowanie klatki schodowej w budynku 		sprawia,  ewakuacja  z pomieszczeń prowadzona jest drogami 				komunikacji ogólnej lub klatką schodową na zewnątrz budynku przy 			jednym lub dwu  kierunkach ewakuacji. Z pomieszczenia nr 10 Sala 			wielofunkcyjna na kondygnacji przyziemia (-1) wyjście prowadzi 			bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długość dojść ewakuacyjnych przy 		jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjścia z pomieszczenia do 		wyjścia na zewnątrz budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki 		schodowej KL 1 nie przekracza dopuszczalnych długości 10 m, przy 			dwóch kierunkach ewakuacji zapewnione są długości dojść 40 m dla 			dojścia krótszego i 80 m dla innych dojść. Parametry dróg 				ewakuacyjnych wynoszą odpowiednio: szerokość min. 1,4 m oraz 1,2 m 		dla korytarzy przeznaczonych dla nie więcej jak 20 osób,  szerokość 			drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne min. 0,9 m oraz 0,8 m z 			pomieszczeń przeznaczonych do ewakuacji nie więcej jak 3 osób. 			Wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej jak 2 m z możliwością 		wystąpienia lokalnych obniżeń do wysokości 2 m na długości do 1,5 m. 		Poziome drogi ewakuacyjne obudowane zostaną ścianami o stropami o 		klasie odporności ogniowej EI 30. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjścia 		na drogi ewakuacyjne nie mogą po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać 		wymaganej szerokości tej drogi. Warunek ten będzie spełniony przez 		drzwi otwierające się całkowicie na ścianę lub poprzez zastosowanie 			samozamykaczy w drzwiach w tych miejscach, gdzie takie zawężenie 		może wystąpić. Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących 			wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie 		do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując 		co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza 			szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w 			przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m. Wszystkie 		zastosowane drzwi w budynku spełniają w/w warunek.

W budynku występuje jedno pomieszczenie nr 6 , 7 Sala teatralna ze 			sceną na kondygnacji parteru (0), o łącznej liczbie osób  (widownia + 		artyści i obsługa spektakli) wynoszącej nie więcej jak 300 osób, którego 		drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Sala posiada 4 		wyjścia ewakuacyjne w tym, co najmniej 2 oddalone od siebie powyżej 		5 m wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe o szer. 1,2 m każde i 			dwuskrzydłowe o szerokości 1,8 m każde z nieblokowanym skrzydłem 		drzwiowym o szerokości w świetle min. 0.9 m, otwierane na zewnątrz 		pomieszczenia. Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia 		Sali teatralnej wynosi 6,0 m. Długość przejścia ewakuacyjnego od 			najdalej usytuowanego miejsca w którym może przebywać człowiek, do 		wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 30 m.

Sala teatralna zawiera  widownię  w 246 miejscami do siedzenia na stałe 		umocowanymi do podłogi, ustawionymi w 14 rzędach o liczbie 18 			siedzeń maksymalnie usytuowanych w jednym rzędzie. Szerokość 			przejść między rzędami siedzeń (stałymi elementami siedzeń) wynosi 		0,61 m przy wymaganej odległości 0,47 m (0,45 m + 0,02 m).  Rzędy 		siedzeń zabudowane są w centralnej części Sali z przejściami 				komunikacyjnymi pomiędzy sceną i pierwszym rzędem siedzeń, a także 		w bocznych sektorach pomiędzy strefą siedzeń i ścianami 				pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych będzie wynosiła co 		najmniej 1,9 m (1, 5 m przy liczbie osób do 150 oraz proporcjonalnie 0,6 		m na każde następne 100 osób).

Poszczególne rzędy siedzeń umocowane są do schodkowej pochyłej 			podłogi podniesionej, unoszącej się pod niewielkim kątem od poziomu 		przejścia ewakuacyjnego przy scenie, w kierunku tylnej ściany 			pomieszczenia. Podłoga podniesiona w Sali teatralnej  zostanie 			wykonana w oparciu o niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej 			niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające 		klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30. Zewnętrzna warstwa 		podłogi podniesionej zostanie wykonana o klasie reakcji na ogień – 			trudno zapalna. Scena deska podłogowa dębowa zostanie wykonana o 		klasie reakcji na ogień – trudno zapalna.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej 			otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. Otwory w 			podłodze podniesionej w Sali teatralnej przeznaczone do ogrzewania lub 		wentylacji pomieszczenia zostaną wykonane poza strefą przejść 			ewakuacyjnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z 				materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi 		podniesionej oraz w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, 			wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, będą 		posiadać osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej 		E I 30.

Pomieszczenie Sali teatralnej  przeznaczone do jednoczesnego 				przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci w których 			miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinno mieć fotele i inne 		siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i 			spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą 		dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. Określenie trudno 		zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają 			postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach 				określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli 			tapicerowanych.

W Sali teatralnej zostaną zastosowane kurtyny, draperie i inne materiały 		wykończeniowe luźno zwisające  klasyfikowane jako: niepalne, palne 		niezapalne lub trudno zapalne, klasyfikowane zgodnie z Polskimi 			Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia 		przez wyroby włókiennicze.

W Sali teatralnej oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzących z 			pomieszczenia Sali teatralnej zostanie zastosowane awaryjne oświetlenie 		ewakuacyjne, działające przez okres 60 min. od momentu zaniku 			oświetlenia podstawowego.

W pomieszczeniu Sali teatralnej, które jest użytkowane przy 				wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie 		dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia 				dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu 			przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej 		lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące 		kierunki ewakuacji.

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom 			ewakuacji, niedoświetlone światłem dziennym zostaną wyposażone w 		awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lx, działające przez 			okres 60 min. od momentu zaniku oświetlenia podstawowego.

Budynek w tym drogi ewakuacyjne niedoświetlone światłem dziennym 		oraz pomieszczenie Sali teatralnej, zostaną wyposażone w podświetlane 		znaki bezpieczeństwa (kierunkowe) z piktogramami pracujące w trybie 		„na jasno”.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, 				stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 		zabronione. W związku z powyższym, należy stosować wyłącznie 			materiały klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno 		zapalne, a w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 		klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem 		s1. W/w wymagania dotyczą również mebli stanowiących wyposażenie 		dróg komunikacyjnych. Wykładziny dywanowe i inne wyroby 				stanowiące posadzki podłogowe powinny posiadać klasę reakcji na 			ogień: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2. Okładziny 		sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 			niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod 			wpływem ognia.

## Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z warunkami przyłączenia, zasilanie obiektu należy realizować 		ze stacji transformatorowej Bobowa Osiedle [81365]. W ramach 			przyłączenia obiektu zaprojektowano:

• wyprowadzenie ze stacji trafo Bobowa Osiedle kabla SN typu 			XRUHAKXS 4x120/50mm²,

• wybudowanie stacji transformatorowej wnętrzowej „MCK” typu 			MRw-b1 20/630 z transformatorem o mocy 630kVA,

• wyprowadzenie z projektowanej stacji transformatorowej do tablicy 		TG budynku linii kablowej nN typu 2×YKXS4×185mm²

Celem wyprowadzenia wewnętrznych linii zasilających do tablic 			kondygnacyjnych zaprojektowano tablicę główną TG w pomieszczeniu 		nr 1A na kondygnacji przyziemia (poziom -1). Tablica zasilana będzie 		kablem 2×YKXS4×185mm² z rozdzielnicy nN w projektowanej stacji 		transformatorowej „MCK”. Tablica zostanie wykonana na bazie 			wolnostojącej obudowy IP40 IK07 o rozmiarach 400x1000x250.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [2] instalacja elektryczna 		w obiekcie zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 		Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zostanie 			zainstalowany na zewnątrz budynku przy wejściu do budynku. Przycisk 		sterujący będzie służył do wysterowania wyłącznika głównego prądu 		DPX-IS 630 3P 630A zabudowanego na ścianie na zewnątrz budynku w 		miejscu wprowadzenia instalacji do budynku. Wyłącznik główny 			zamontowany zostanie w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego kl. 		II IP54 IK07 400x400x300. Od przycisku wyłącznika ppoż. do 			przeciwpożarowego wyłącznika prądu zastosowany zostanie przewód 		sterujący bezhalogenowy, ognioodporny typu FE 180/ PH 90 HDGs 			3x1,5mm². Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinać dopływ 		prądu do wszystkich obwodów w budynku z wyjątkiem obwodów 			zasilających urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w 			przypadku pożaru.

Przewody i kable elektryczne w obwodach bezpieczeństwa (zasalania i 		łączności) będą mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do 		działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy 			dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez 			ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 			Szczegóły zostaną zawarte w projektach branżowych.

Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 				technicznymi określonymi w Polskich Normach szeregu PN-IEC 60364, 		w tym:

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 			Zakres przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 		Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa,

Zaleca się  zastosowanie kabli energetycznych bezhalogenowych, które 		nie wydzielają gazów korozyjnych i toksycznych, są ognioodporne i 			samogasnące. Kable zastosowane poza instalacjami bezpieczeństwa, nie 		muszą podtrzymywać swoich funkcji podczas pożaru (nie jest to 			wymagane), ale spełniają pozostałe wymagania odnośnie 				 nierozprzestrzeniania się pożaru.

Na postawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przejścia instalacyjne 			przechodzące przez elementy konstrukcyjne budynku takie jak stropy, 		ściany, dachy, podłogi ścianki działowe lub wnęki, posiadające  klasę 		odporności ogniowej zostaną zabezpieczone do klasy odporności EI 			przegrody przez którą przechodzą.

Występujące w budynku szachty instalacyjne zostaną obudowane w 			klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian i stropów przez które 		przechodzą /REI 60 lub REI 120/. Zamknięcia otworów rewizyjnych 			zostaną wykonane w klasie EI przegrody w której zostaną zamontowane. 		Wszelkie przejścia instalacyjne w ścianach i stropach o klasie 				odporności ogniowej oraz obudowach szachtów kablowych 				(instalacyjnych) należy zabezpieczyć do klasy EI równej odporności 			ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.

Instalacja odgromowa

Obiekt zostanie wyposażony w instalację odgromową. Instalację 			odgromową zaprojektowaną zgodnie z normami szeregu PN-EN 62305. 		Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej za pomocą zwodów 			poziomych i przewodów odprowadzających z drutu DFeZn ϕ8mm. 			Uziom poziomy otokowy z bednarki FeZn 30 x 4 mm na głębokości 0,6 		m. Przewody uziemiające z bednarki FeZn30 x 4 mm². Na wysokości od 		0,5-1,5 m umieścić złącze kontrolne. Wartość uziemienia powinna być 		wyższa od 10 Ω, co należy sprawdzić po wykonaniu pomiaru. W 			przypadku wartości wyższych od 10 Ω zastosować uziomy punktowe z 		prętu ocynkowanego ϕ 20

Instalacja gazowa

Budynek zostanie wyposażony w instalację gazową przeznaczoną do 		zasilania kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą 			spalania o łącznej mocy 130 kV, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 4 		Kotłownia, na kondygnacji I piętra (+1) budynku oraz zasilania 			kuchenek w pomieszczeniu nr 7 Kuchnia, na kondygnacji przyziemia (-		1).  Instalację zasilaną z sieci gazowej będzie stanowił układ przewodów 		z kurkiem głównym, zainstalowanym na zewnątrz budynku w 				wentylowanej szafce wykonanej co najmniej z materiału trudno 			zapalnego, umożliwiającym odcięcie dopływu gazu i odpowiednio 			oznakowanym, zgodnie z normą PN-N-01256-4. Instalacja gazu będzie 		zasilana gazem ziemnym GZ50 niskoprężnym o ciśnieniu pmax = 2,5 		[kPa]. Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu 		wg PN-EN-10208-1 kl. A, posiadających znak bezpieczeństwa B, 			łączonych przez spawanie . Rurociągi zostaną zabezpieczone 				antykorozyjnie i pomalowane na kolor żółty.

Instalacja gazowa zostanie wyposażona w urządzenie sygnalizacyjno-		odcinające dopływ gazu do budynku. Zaprojektowano aktywny system 		bezpieczeństwa instalacji gazowej obejmujący:

• centralkę z zewnętrznym modułem zamykającym,

• trzy czujniki pomiarowe,

• zawór odcinający elektromagnetyczny,

• zewnętrzny sygnalizator akustyczno – optyczny.

Wentylowana szafka zostanie zabudowana na ścianie zewnętrznej 			budynku,  w miejscu oznaczonym na części graficznej projektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej zaprojektowana 		została instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i 			klimatyzacji. Celem instalacji wentylacji w budynku jest dostarczenie 		odpowiedniej ilości powietrza świeżego do pomieszczeń. Instalacja 			obejmuje:

• Układ N1-W1 obsługujący pomieszczenie Sali teatralnej wraz ze sceną 		i przestrzenią nad antresolą  techniczną oparty o centralę C1 nawiewno 		wywiewną

• Układ N2-W2 obsługujący pomieszczenia: Sali wielofunkcyjnej, 			Komunikacje, Klatkę schodową KL 1, Garderoby,  Biuro, Magazyny, 		Pomieszczenia techniczne w oparciu o centralę C2 nawiewno 				wywiewną,

• Układ N3-W3 obsługujący pomieszczenia i części pomieszczeń 			zaplecza kuchennego(nawiew) kuchnia, zmywalnia, szatnia i sanitariat, 		w oparciu o centralę C3 nawiewno wywiewną,

•Układ N4-W4 obsługujący pomieszczenia sanitariatów (poza 	sanitariatem zaplecza kuchennego) w oparciu o centralę C4 nawiewno 	wywiewną,

• Układ wywiewny W-5 będzie obsługiwać pomieszczenia sanitariatu 		pracowników na zapleczu kuchni. Układ będzie obsługiwany przez 			wentylator ścienny podłączony do kanału wentylacyjnego 				wyprowadzonego na dach budynku. Do pomieszczenia powietrze 			nawiewane będzie realizowany będzie z sąsiednich pomieszczeń przez 		kratkę umieszczoną w drzwiach.

• Układ wywiewny W-6 będzie obsługiwać okap kuchenny. Okap 			wyposażony w wentylator, zapewni wywiew powietrza z nad kuchenki 		gazowej i odprowadzenie zysków ciepła i wilgoci nad dach budynku,

•W części pomieszczeń w budynku zaprojektowano klimatyzację 			(schładzanie powietrza bez nawilżania). Część pomieszczeń 				schładzanych jest za pomocą powietrza wentylacyjnego  z centrali 			klimatyzacyjnych jak sala teatru, w pozostałych pomieszczeniach 			powietrze jest schładzane przez centrale do temperatury (26+/-2°C), a 		zamontowane klimakonwektory pozwalają na dokładniejsze  utrzymanie 		temperatury powietrza w pomieszczeniach.

• W pomieszczeniach zastosowano 3 rodzaje klimakonwektorów ścienne 		(KS) kasetonowe (KK) i podstropowe (KP) wszystkie klimakonwektory 		wyposażone są w sterownik oraz pompkę skroplin.

•W budynku przy drzwiach wejściowych zastosowano kurtyny 			powietrzne grzewcze w celu nie przenikani ciepła na zewnątrz budynku 		w momencie otwarcia drzwi.

• W budynku zaprojektowano układ instalacji chłodniczej w oparciu o 		układ wody lodowej zasilającej chłodnice w centralach wentylacyjnych 		oraz Klimakonwektor w okresie lata. Czynnik chłodniczy: glikol 			etylenowy 35%

W pomieszczeniu kotłowni zastosowano kotły z zamkniętą komorą 			spalania typu C, dla których powietrze zostanie doprowadzone z 			zewnątrz  przewodem powietrzno-spalinowym z zewnątrz 				pomieszczenia. Wobec powyższego zastosowano wentylację 				mechaniczną nawiewno wywiewną zrównoważoną.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości 		powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone 			ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane 		drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Nie dotyczy 		to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.  W 			instalacji zastosowane zostały 4 centrale nawiewno-wywiewne 			zlokalizowane w pomieszczeniach Wentylatorowni.

Centrale C1, C2 i C4 zlokalizowane zostały w pomieszczeniu nr 8 			Wentylatorownia na kondygnacji I piętra (poziom + 1). Czerpnia 			powietrza znajdowała się będzie w ścianie zewnętrznej budynku 			wspólna dla centrali C1,C2,C4.Wyrzutnia powietrza wyprowadzona 			będzie na dach budynku. Nawiew i wywiew powietrza z i do centrali 			będzie się odbywał kanałami wykonanymi z blachy stalowej 				ocynkowanej izolowane wełną mineralna gr 8cm w płaszczu z folii 			aluminiowej prowadzone po za pomieszczeniem sali.

Centrala C3 znajdowała się będzie w pomieszczeniu nr 4 				Wentylatorownia na kondygnacji Parteru (poziom 0). Czerpnia 			powietrza znajdowała się będzie w ścianie zewnętrznej. Wyrzutnia 			powietrza typu C dla centrali C3 wyprowadzona będzie na dach 			budynku. Kanały nawiewne i wywiewne zaprojektowano z blachy 			stalowej ocynkowanej izolowane wełną mineralna gr. 4cm w płaszczu z 		folii AL.

Przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych, a 		palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 		wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 				powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 			Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi 		powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, 			przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m. Przewody 			wentylacyjne nie przechodzą przez elementy oddzielenia 				przeciwpożarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 			elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez przegrody 			budowlane „pomieszczeń zamkniętych” (w rozumieniu przepisów 			techniczno-budowlanych [2]) o klasie odporności ogniowej co najmniej 		EI 60 lub REI 60,  powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 		odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności 			ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na 			szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Gdy 		przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane 		prowadzone są przez strefy pożarowe lub pomieszczenia zamknięte, 			których nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 			wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 			pożarowych i przegród budowlanych z uwagi na szczelność ogniową, 		izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być 			wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie (EIS) równej 		klasie elementu. Uszczegółowienie rozwiązań zostanie dokonane na 			etapie projektu wykonawczego instalacji.

Instalacja grzewcza

Pomieszczenia w budynku, ogrzewane będą za pomocą wodnej instalacji 		centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki i klimakonwektory. 		Sala teatralna  ogrzewana będzie do temperatury dyżurnej równej 12oC, 		a docelowo do temperatury 20oC za pomocą ciepłego powietrza, 			nośnikiem, którego będzie powietrze wentylacyjne.

Instalacja c.o., dla całego budynku, zasilana będzie wodą grzewczą o 		zmiennych parametrach 70/50oC, z kotłowni gazowej zlokalizowanej w 		pomieszczeniu nr 4 na kondygnacji I Piętra (poziom +1) budynku, 			wyposażonej w 2 kotły gazowe kondensacyjne połączone kaskadowo o 		mocy cieplnej 65 kW każdy. Łączna znamionowa moc zainstalowanych 		kotłów wynosi 130,0 kW. Kotły są fabrycznie przystosowane do 			zasilania gazem GZ-50. W pomieszczeniu kotłowni zastosowano kotły z 		zamkniętą komorą spalania typu C, dla którego powietrze zostanie 			doprowadzone z zewnątrz  przewodem powietrzno-spalinowym z 			zewnątrz pomieszczenia. Wobec powyższego zastosowano wentylację 		mechaniczną nawiewno wywiewną zrównoważoną.

Pomieszczenie Kotłowni zostanie wydzielone jako  „pomieszczenie 			zamknięte” w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych [2] tj, 			stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 i ścianach EI 60 z 			zamknięciami o klasie EI 30.

W kotłowni projektuje się stalowe rozdzielacze rurowe dn150, z których 		ciepło zostanie rozdzielone na poszczególne obiegi ogrzewania.

Wyodrębnia się następujące główne obiegi c.o. i c.t:

- obieg c.o. dla instalacji grzejnikowej

- obieg c.o. dla klimakonwektorów

- obieg c.t. dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Odprowadzenie spalin z kotłów i doprowadzenie powietrza do spalania 		wykonano z kominów systemowych o średnicy 100/150mm, osobno dla 		każdego z kotłów. Kominy zostały wyprowadzone bezpośrednio przez 		dach ponad pomieszczenie kotłowni. Skropliny z kotłów i układu 			odprowadzania spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji zostaną 			zobojętnione w neutralizatorze kondensatu.

Pomieszczenie kotłowni zostanie objęte systemem sygnalizacyjno-			odcinającym dopływ gazu do budynku. Instalacja gazowa zostanie 			wyposażona w elementy urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ 		gazu do budynku. Detektor gazu zostanie zainstalowany w 				pomieszczeniu Kotłowni , natomiast zawór odcinający dopływ gazu do 		budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-			odcinającego należy zainstalować pomiędzy kurkiem głównym, a 			wprowadzeniem przewodu do budynku.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 		ograniczający możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Jako 		izolacje termiczne dopuszczalne są rozwiązania, które zapewnią 			nierozprzestrzenianie się ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy 		oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać klasę odporności 			ogniowej przenikanego elementu. Odstępstwa od tej zasady mogą 			dotyczyć wyłącznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, 		wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wymagane 		jest ponadto, aby przepusty o średnicy powyżej 4 cm we wszystkich 			ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa co najmniej EI 60 		(pomimo że nie pełnią funkcji oddzielenia przeciwpożarowego), również 		miały odporność ogniową (EI) przenikanego elementu.

Instalacje kominowe

W obiekcie przewiduje się funkcjonowanie instalacji kominowej: 			spalinowej. Przewody lub obudowa przewodów powinna spełniać 			wymagania określone w normie PN-B-02870: 1993 Badania ogniowe. 		Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. Dopuszcza się 		wykonanie obudowy przewodów spalinowych i wentylacyjnych z cegły 		pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z 		zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Odprowadzenie spalin z kotłów i doprowadzenie powietrza do spalania 		wykonano z kominów systemowych o średnicy 100/150mm, osobno dla 		każdego z kotłów. Kominy zostały wyprowadzone bezpośrednio przez 		dach ponad pomieszczenie kotłowni.

Wszelkie przejścia instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia 			przeciwpożarowego (także w obrębie kanałów technicznych) należy 			zabezpieczyć do klasy równej odporności ogniowej przegrody, przez 			którą przechodzą. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w 			ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego w rozumieniu przepisów 		techniczno-budowlanych [2], nie będących oddzieleniami 				przeciwpożarowymi, a posiadających klasę odporności ogniowej EI 60 		lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. 		Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla ww. zabezpieczeń 		pełnego zestawienia zawierającego lokalizację i opis każdego 				zabezpieczenia. Opracowanie to stanowić będzie podstawę wykonania 		robót.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 			bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 			odcinający zasilanie do wszystkich obwodów w budynku z wyjątkiem 		obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 		niezbędne jest podczas pożaru (centrala instalacji oddymiającej z 			urządzeniami wykonawczymi). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 			będzie zlokalizowany  w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu 			Rozdzielni głównej na kondygnacji parteru. Sterowanie 					przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu odbywać się będzie zdalnie 			przyciskami z szybką do zbicia, zlokalizowanymi: na zewnątrz przy 			wejściu głównym do projektowanego budynku. Przewody sterownicze 		wraz z systemem mocowania, od przycisków sterujących do 				przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostaną wykonane o odporności 		ogniowej E90/FE180. Przełączniki sterowania ppoż. wyłącznikiem 			prądu zostaną oznakowane, znakami zgodnymi z normą PN-N-01256-4.

Urządzenia oddymiające.

Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana we wschodniej części budynku, 		łączy wszystkie kondygnacje w budynku od kondygnacji (-1) do 			kondygnacji (+1). Klatka  została obudowana ścianami o klasie 			odporności ogniowej REI 60 i EI 60 oraz zamknięta drzwiami o klasie 		EI 30. Projekt zakłada zgodnie z aranżacją wnętrz, że łącznie klatką 			schodową będzie ewakuowanych nie więcej jak 150 osób z kondygnacji 		Parteru. Klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia do 			usuwania dymu w postaci okien połaciowych o powierzchni czynnej 5 % 		rzutu poziomego klatki tj. 29,29 m2 jednak nie mniej jak  1,46 m2, 			uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce 			schodowej. Zastosowane zostaną dwa okna połaciowe o powierzchni 		czynnej 0,8 m2 każde, łącznie 1,6 m2 powierzchni czynnej.  Otwory 			kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki  schodowej 			zapewniają drzwi klatki schodowej prowadzące na zewnątrz obiektu, 		posiadające możliwość otwarcia z zewnątrz  o powierzchni czynnej 2,16 		m2 (0,9 m x 2,4 m), co najmniej równej  powierzchni czynnej okien 			oddymiających.  Parametry schodów klatki schodowej: schody 			dwubiegowe powrotne ze spocznikami kondygnacyjnymi i między 			kondygnacyjnymi, szerokość biegów schodów w świetle min. 1,2 m, 			szerokość spoczników 1,5 m, wysokość stopni schodów maks. 0,165 m, 		szerokość stopni 0,3 m. Klasa odporności ogniowej  schodów R 60.

System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej zostanie wykonany 		na podstawie projektów uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw 			zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zasilanie centrali sterującej systemem oddymiania (COD) oraz zasilanie 		urządzeń wykonawczych systemu zostanie  wykonane sprzed 				przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom 			ewakuacji, niedoświetlone światłem dziennym w budynku wymagają  		wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lx. 			Ponadto, w Sali teatralnej oraz na drogach ewakuacyjnych 				prowadzących z pomieszczenia Sali teatralnej zostanie zastosowane 			awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, działające przez okres 60 min. od 		momentu zaniku oświetlenia podstawowego.

W pomieszczeniu Sali teatralnej, które jest użytkowane przy 				wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie 		dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia 				dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu 			przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej 		lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące 		kierunki ewakuacji.

Budynek w tym drogi ewakuacyjne niedoświetlone światłem dziennym 		oraz pomieszczenie Sali teatralnej, zostaną wyposażone w podświetlane 		znaki bezpieczeństwa (kierunkowe) z piktogramami pracujące w trybie 		„na jasno”.

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy 			oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, 		powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w 		takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne 		niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem 			oprawy powinny być umieszczane:

a)  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia 			ewakuacyjnego;

b) w obrębie 2 m schodów, tak by każdy stopień był oświetlony 			bezpośrednio;

c) w obrębie 2 m każdej zmiany poziomu;

d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach 				bezpieczeństwa;

e) przy każdej zmianie kierunku;

f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

h) w obrębie 2 m każdego punktu pierwszej pomocy;

i) w obrębie 2 m każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku 		alarmowego.

Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i 			przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w 			strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie 			oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 			Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 			Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Toalety dla osób 			niepełnosprawnych zostaną  wyposażone w awaryjne oświetlenie 			ewakuacyjne.

Oświetlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w postaci opraw z 		modułem zasilającym akumulatorowym. Zastosowane zostaną wyłącznie 		oprawy posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 			elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez przegrody 			budowlane „pomieszczeń zamkniętych” (w rozumieniu przepisów 			techniczno-budowlanych [2] o klasie odporności ogniowej co najmniej 		EI 60 lub REI 60,  powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 		odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności 			ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na 			szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Gdy 		przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane 		prowadzone są przez strefy pożarowe lub pomieszczenia zamknięte, 			których nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 			wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 			pożarowych i przegród budowlanych z uwagi na szczelność ogniową, 		izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być 			wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie (EIS) równej 		klasie elementu. Uszczegółowienie rozwiązań zostanie dokonane na 			etapie projektu wykonawczego instalacji.

Zostaną zastosowane przeciwpożarowej klapy odcinające sterowane 			przez topikowe mechanizmy uruchamiające.

Hydranty wewnętrzne 25.

Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową 				przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem 				półsztywnym, zlokalizowanymi poza obszarem klatek schodowych.  			Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą 				powierzchnię chronionej kondygnacji w obrębie strefy pożarowej przy 		uwzględnieniu długości odcinka węża hydrantu oraz 3 m efektywnego 		zasięgu rzutu prądu gaśniczego. Zawory hydrantowe umieszczone 			zostaną w szafkach, w taki sposób, że oś zaworu znajdowała się będzie 		na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Przed hydrantem 			zostanie zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii 			gaśniczej.

Każdy hydrant będzie posiadać wydajność min. 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu 		zasilania 0,2 MPa. Ciśnienie na zaworach hydrantowych nie będzie 			mniejsze jak 0,2 MPa i nie będzie przekraczać wartości 0,7 MPa. 			Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość 		jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub jednej 		strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych 25. 			Lokalizacja hydrantów zostanie oznakowana zgodnie z PN. Zastosowane 		zostaną urządzenia posiadające aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB. 			Zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zrealizowane 			zostanie z gminnej sieci wodociągowej.

Strefa pożarowa SP II i SP III nie wymaga wyposażenia w hydranty 			wewnętrzne.

Wyposażenie w gaśnice

Budynek powinien być wyposażony w odpowiednią ilość gaśnic 			spełniających wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami 			norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. W odniesieniu do obiektu 		przepisy określone w rozporządzeniu MSWiA [1.5.] wymagają jednej 		jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 			gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup 			pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których 			normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego w obiektach należy stosować 		następujące zasady:

• sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i 	widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i 	korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

• oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z 	polskimi normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02,

• do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 	1 m,

• sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 	mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki),

• odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

Szczegóły w tym zakresie należy określić w Instrukcji bezpieczeństwa 		pożarowego.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 		ratowniczo-	gaśniczych

Drogi pożarowe

Zgodnie z wymaganiami  § 12. 1. MSWiA [4] rozporządzenia [1.6.] do 		projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi 			pożarowej. Minimalna szerokość drogi pożarowej na całej długości 			obiektu oraz na długości 10 m przed i za tym budynkiem, powinna 			wynosić 4 metry, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%. 		Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, 		przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od 		ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie 			powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub 			krzewy i drzewa o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające 			dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 				mechanicznych. Wymagania te nie dotyczą jednak budynku o nie więcej 		niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, 		jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego 			budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i 			długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie 			bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. 		Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o 			wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposób umożliwiać 			dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania, względnie 		można przewidzieć inne rozwiązanie umożliwiające zawrócenie pojazdu. 		Przy czym dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości 		nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez 			cofanie pojazdu. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi 			pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. Dopuszczalny nacisk na oś 		drogi powinien wynosić co najmniej 100 kN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporządzenia MSWiA [1.6.] wymagania drogi 		pożarowej do budynku będzie spełniała projektowana droga publiczna o 		szerokości co najmniej 4 m biegnąca po działce nr 870/12 od ul. 			Świętego Wawrzyńca do projektowanego budynku, z „nawrotką” 			umożliwiającą zawrócenie pojazdu pożarniczego oraz 10 m odcinkiem 		bez zawracania. Z drogi pożarowej zapewnione jest połączenie 			utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5 m i długości nie większej 		niż 30 m  wyjść chronionego budynku z drogą pożarową w sposób 			umożliwiającymi dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do 		każdej strefy pożarowej w budynku.

## Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla budynku o 			powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2  lub kubaturze brutto 			powyżej 5000 m3,  wynosi 20 dm3/s z co najmniej 2 hydrantów o 			średnicy DN 80 lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym 			zbiorniku wody. Hydranty powinny zapewnić wymaganą wydajność co 		najmniej 20 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Najbliższy hydrant zewnętrzny nadziemny Dn 80 zabudowany na 			gminnej sieci wodociągowej Gminy Bobowa, znajduje się przy ul. 			Świętego Wawrzyńca w odległości 67 m od projektowanego od 			projektowanego budynku.

Drugi hydrant zewnętrzny zostanie zaprojektowany na sieci 				wodociągowej  Dn 160 gminnego wodociągu Gminy Bobowa, w pasie 		drogowym ulicy Świętego Wawrzyńca w odległości około 65 m od 			projektowanej rozbudowy budynku szkoły.

Lokalizacja hydrantów oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami 		Polskich Normami w tym zakresie.

Podstawy opracowania:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst ujednolicony 			Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 		2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 			budynki i ich 	usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 			GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 			geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 Nr 		0 Poz. 463)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 				ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 		budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 Poz. 719).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 				ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 			zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 				ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie Rozporządzenie Ministra 			Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 		higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 			GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 		zakresu i formy projektu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 				ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 			budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 			2117).

• Warunki dotyczące osób niepełnosprawnych

Dojście, teren wokół budynku oraz wejście do budynku jest na poziomie terenu z niewielkim spadkiem i  wykonane będzie  z kostki brukowej, tak że nie będzie problemu z komunikacją dla osób niepełnosprawnych.

W budynku do dyspozycji będzie również winda .

• Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

• Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

- DANE TECHNICZNE

Projektowany budynek Miejskiego Centrum Kultury jest obiektem wolnostojącym przykrytym  dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 12º.

Powierzchnia zabudowy	budynku	  		   	    929,40 m²

Powierzchnia użytkowa				          		  1321,04 m²

Powierzchnia usługowa				          		    476,61 m²

Kubatura budynku			     		        		  9463,00 m³

- BILANS TERENU

Ogólna powierzchnia działki nr 875/1	       			 2827,27 m²

Budynek 			 				             929,40 m²

Tarasy i schody zewnętrzne					   172,22 m²

Dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe				   413,37 m²

Powierzchnia biologicznie czynna				1312,73 m² = 46,42 %

Intensywność zabudowy				              1514,99/2827,27 = 0,536

- OPINIA GEOTECHNICZNE

Działka budowlana  nr 875/1  położona jest w Bobowej. Teren ten stanowi płaszczyznę ze spadkiem w kierunku północnym. Działka usytuowana jest w terenie zabudowanym.

Kategoria geotechniczna II

Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym opracowana przez PRO-GEO w załączeniu.

# INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA:	Budowa budynku Miejskiego Centrum Kultury

ADRES:			Bobowa  dz. nr 875/1

INWESTOR:		GMINA BOBOWA

ul. Rynek 21

38-350  BOBOWA

SPIS ZAWARTOŚCI

Strona tytułowa:

Część opisowa:

1	zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

2	wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

3	wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

4	wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5		wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym

niebezpieczeństwom

zakres oraz kolejność wykonywanych robót:

  - zagospodarowanie placu budowy

  - roboty ziemne

  - roboty budowlano montażowe

  - roboty wykończeniowe

6	zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – nie występują.

- podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:

ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m szczególnie podczas wykonywania więźby dachowej, oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami,

8	przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy udzielić pracownikom instruktażu obejmującego:

  - szkolenia pod względem BHP

  - stosowania środków ochrony indywidualnej

9	zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

10	zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

11	wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

przed rozpoczęcie robót budowlanych wyznaczyć strefy niebezpieczne

teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów oraz

apteczkę z podstawowymi środkami służącymi ratowaniu zdrowia i

życia

opracował